Областное государственное унитарное предприятие «Ивановский Центр Энергосбережения» «УТВЕРЖДАЮ» Глава Вичугского муниципального района Ивановской области ___________________/В.В. Мурашкин/. Схема водоснабжения Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области (Актуализированная схема на 2017 год)

Оглавление

1. Сведения об экспертной организации	3

2. Общие сведения	4

3. Принцип, цели и задачи работы	5

4. Общие сведения об Октябрьском сельском поселении  Вичугского муниципального района Ивановской области	6

5. Водоснабжение. Существующее положение и перспективы развития 	7

5.1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения	7

5.1.1 Анализ структуры системы водоснабжения поселения	8

5.1.2Анализ состояния и функционирования существующих источников водоснабжения	9

5.1.3 Анализ состояния и режимы работы насосных станций водонапорных башен	10

5.1.4Анализ состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения	13

5.1.5 Анализ существующих технических и технологических проблем в водоснабжении сельского поселения	14

5.1.6 Направления развития централизованных систем водоснабжения	14

5.2.Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения	17

5.2.1 Водный баланс подачи и реализации воды по зонам действия источников	17

5.2.2 Анализ существующей системы коммерческого учета воды в сельском поселении и перспективных планов развития приборного учета	18

5.2.3 Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения. Гидравлический расчет	18

5.2.4 Структурный баланс реализации воды по группам абонентов	59

5.2.5 Прогнозные балансы потребления воды с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения	60

5.3.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения	…62

5.3.1 Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления	…….62

5.3.2 Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления	62

5.4.Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	67

5.5.Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	70

6. Водоотведение. Существующее положение и перспективы развития	72

6.1.Структура сбора и очистки сточных вод	72

6.1.1Направления развития централизованных систем водоотведения	72

6.1.2. Сведения об объектах, планируемых к новому строительству для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод	75

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Октябрьского сельского поселения  Вичугского муниципального района Ивановской области

# 1. Сведения об экспертной организации

ОГУП «Ивановский центр энергосбережения»

место нахождения: 153002 г. Иваново, ул. Набережная, д.5

Директор: Филиппов Дмитрий Владимирович;

Исполнитель работы: Полозов Игорь Геннадьевич;

Тел/факс: (4932) 32-77-06, 32-77-17

Электронный адрес: ivces@mail.ru

Сайт: www.ogup-ivces.ru

1. Свидетельство о членстве в СРО в области энергетического обследования №СРО-Э-003-115 от 10.08.2011г., выданное СРО НП «Союз Энергоаудиторов».

2. Номера сертификатов соответствия Системы добровольной сертификации «РИЭР»:

      - Сертификат соответствия Экспертной организации № ЭОН 000033.001 выдан 16.04.2010г. Межрегиональной Ассоциацией «Энергоэффективность и Нормирование» г. Москва,

- Сертификаты экспертов № АТ-052, № АТ-055, № НП-008 выданные органом по сертификации: Межрегиональная Ассоциация «Энергоэффективность и Нормирование» г. Москва,

- Сертификаты энергоаудиторов № АТ-002, № АТ-003, № АТ-004 выданные Учебно-методическим Центром системы добровольной сертификации РИЭР ГОУ ВПО «Ивановский государственный энергетический университет им. В.И.Ленина».

# 2. Общие сведения

Разработка схем водоснабжения и водоотведения  выполняется в соответствии с договором № 361-ВВ/2013, № 362-ВВ/2013.

Организацией разработчиком является Областное государственное унитарное  предприятие "Ивановский центр энергосбережения"  (ОГУП "ИвЦЭС"), юр. и почтовый адрес: 153002, г. Иваново, ул. Набережная, 5 ИНН 3728032148.

Заказчиком является Администрация Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области.

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

- Работа выполняется в соответствии с Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003.Дата редакции: 01.01.2003);

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- ТСН 40-13-2001 СО Системы водоотведения территорий малоэтажного жилищного строительства и садоводческих объединений граждан, 2002г.

# 3. Принцип, цели и задачи работы

Принципы схемы водоснабжения:

Схема водоснабжения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения. Развитие централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения должно осуществляться в соответствии с утвержденными в установленном порядке схемами водоснабжения и водоотведения сельского поселения. Схема водоснабжения и водоотведения в соответствии с пунктом 5 статьи 38 федерального закона №416-ФЗ, учитывает результаты технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения.

Задачи схемы водоснабжения:

Задачей схемы районного водоснабжения и канализации является комплексное решение вопросов водоснабжения и водоотведения сельского поселения с учетом всех существующих, а также новых объектов промышленного и жилищного строительства, расположенных в рассматриваемом районе.

Цели схемы водоснабжения.

Целью данной работы является определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения (не менее чем на 10 лет), обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

4. Общие сведения об Октябрьском сельском поселении  Вичугского муниципального района Ивановской области

Октябрьское сельское поселение входит в состав Вичугского муниципального района Ивановской области, расположено в юго-западной его части в 20 км от г. Вичуга и граничит с Родниковским и Приволжским районами. По территории поселения проходят: трасса Р71 Ковров-Кинешма и региональная (межмуниципальная) дорога «Вичуга-Приволжск», а так же дороги местного значения. Площадь поселения – 212,98км2.Среди всех категорий земель преобладают земли сельскохозяйственного назначения, земли лесного фонда и населенных пунктов.

В Октябрьское сельское поселение входит48 населенных пунктов с общей численностью населения 2438 человек. На территории поселения имеется 7 населенных пунктов, в которых отсутствуют жители, 13 населенных пунктов где число жителей не превышает 10 человек, 14 населенный пункт – от 10 до 100 человек, 8 населенных пунктов – от 100 до 500 человек. Плотность населения составляет – 12 чел. на 1 км2.Административным центром Октябрьского сельского поселения является д.Гаврилково, находящаяся в 12 км от г. Вичуга.

По состоянию на 1 января 2012 г. жилищный фонд поселения составил 55,4 тыс.м2. В целом жилой фонд Октябрьского сельского поселения мало благоустроен. Удельный вес жилья, оборудованного водопроводом, составляет 38,1%,  центральным отоплением – 2,1%,  газом – 23,3%.

Сельское хозяйство Октябрьского сельского поселения представлено 3 сельскохозяйственными кооперативами, 2 крестьянско-фермерскими хозяйствами и 955 личными подсобными хозяйствами граждан.

В селе Октябрьский расположены объекты здравоохранения, образования, культуры, административно-хозяйственные, культурно-бытовые учреждения и предприятия поселения. На территории поселения располагается 1 средняя и 2 основных школы, 3 детских сада, 5 ФАПов, 5 домов культуры, 4 библиотеки, 3 отделения почтовой связи, 10 магазинов.

# 5. Водоснабжение. Существующее положение и перспективы развития

## Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Октябрьского сельского поселения являются подземные воды нижнетриасового водоносного комплекса P2-Т1vt. Качество воды этого горизонта в целом соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по общей жесткости, в том числе: вода по типу гидрокарбонатно-натриевая с минерализацией 0,3 – 0,4 г/л, с возможным содержанием железа общего от нормы до 2,0 мг/л. По микробиологическим показателям вода здоровая.

Контроль за качеством подземных источников водоснабжения ведет РЦГСЭН, периодически отбирая пробы для анализа воды. Раз в год проводится радиационный контроль питьевой воды.

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от:

- централизованной системы, включающей водозаборный узел, очистные сооружения и водопроводные сети;

- децентрализованных источников - одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев.

Системы централизованного водоснабжения развиты не в достаточной степени и действуют только в 11 населенных пунктах. В таблице 5.1 приведены данные по охвату населения услугами центрального водоснабжения.

Таблица 5.1.

Данные по обеспечению населения центральным водоснабжением

в Октябрьском сельском поселении

| № п\п | Наименование населенного пункта | Пло щадь нас. пункта, S, га | Числен ность населе ния | Кол-во домов | Перечень объектов соц. сферы | Степень обеспечения центральным водоснабжением |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Гаврилково |  | 278 | 107 | Администрация, ФАП | 75% |
| 2 | д. Старостино |  | 22 | 11 | - | 55% |
| 3 | с. Золотилово |  | 225 | 79 | Библиотека, ФАП, магазин, дом культуры, д/сад | 80% |
| 4 | д. Шехолдино |  | 29 | 17 | - | 60% |
| 5 | д. Вандышево |  | 100 | 37 |  | 65% |
| 6 | д. Ломы Большие |  | 220 | 85 | Садик, ФАП, дом культуры | 60% |
| 7 | д. Мартыниха |  | 32 | 26 |  | 10% |
| 8 | д. Казаркино |  | 90 | 49 | ФАП, дом культуры | 80% |
| 9 | д. Кирикино |  | 465 | 138 |  | 60% |
| 10 | п. Красный Октябрь |  | 398 | 121 | Д/садик, клуб, ФАП, почта | 35% |
| 11 | д. Синие Гари |  | 59 | 54 |  | 75% |

Эксплуатацию сетей водоснабжения на территории Октябрьского сельского поселения осуществляет МУП «Коммунальные сети» п. Старая Вичуга.

5.1.1. Анализ структуры системы водоснабжения поселения

Водоснабжение населенных пунктов осуществляется, от одной или двух артезианских скважин. Из скважины вода поступает в водонапорную башню, от которой и запитаны все потребители. В деревнях Мартыниха, Вандышево, селе Золотилово и п. Красный Октябрь на насосах скважин установлены ЧРП. В результате этого водонапорные башни в этих населенных пунктах были выведены из эксплуатации. На водонапорных башнях Октябрьского сельского поселения какая либо автоматика, регулирующая работу системы водоснабжения, отсутствует. При избытке объема воды поступающей в башню над отпуском она сливается.

На данный момент централизованным водоснабжением охвачены: многоквартирные дома, котельные, школы, фельдшерско-акушерские пункты, садики, клубы. Из индивидуальной застройки в населенных пунктах имеющих централизованное водоснабжение (70%) почти у всех вода заведена непосредственно в дом.На территории Октябрьского сельского поселения функционирует 4 водозаборных колонки, расположенных в деревнях:Кирикино, Ломы Большие, п. Красный Октябрь и с. Золотилово.

Действующих пожарных гидрантов на территории Октябрьского сельского поселения – один, в поселке Красный Октябрь.

Действующие станции водоподготовки (обезжелезивания) на территории Октябрьского сельского поселения отсутствуют.

### 5.1.2. Анализ состояния и функционирования существующих источников водоснабжения

Основные данные по существующим артезианским скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 5.2.

Таблица 5.2.

Характеристика существующих водозаборных узлов

| № п/п | № скважины по паспорту/по эксплуатации | Место нахождения объекта водоснабжения | Год бурения по паспорту | Глубина скважины, м | Факти- ческая подача | Дебит скважины, мз/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24201111/1 | д. Гаврилково | 1973 | 150 | 1,13 | 21,2 |
| 2 | 24201113/3 | д. Гаврилково | 1982 | 150 | 2,6 | 20,7 |
| 3 | /3 | с. Золотилово | 1975 | 150 | 2,5 | 9,0 |
| 4 | /6 | д. Вандышево | 1986 | 147 | 2,8 | 4,8 |
| 5 | /1 | д. Мартыниха | 1967 | 116 | 2,7 | 4,1 |
| 6 | 52/4 | д. Ломы Большие | 1993 | 150 | 1,5 | 7,0 |
| 7 | /1 | п. Красный Октябрь | 1975 | 150 | 1,1 | 4,9 |
| 8 | 3951112/4 | д. Кирикино | 1984 | 146 | 2,9 | 4,1 |
| 9 | /3 | д. Казаркино | 1984 | 150 | 0,6 | 4,8 |
| 10 | /2 | д. Синие Гари | 1980 | 117 | 0,5 | 5,8 |

Над скважинами стоят сараи в которых расположены насосные. Фильтровая колонка у всех скважин состоит из фильтра проволочного с гравийной обсыпкой и отстойника.

Измерение дебита и уровня воды не производится. Информация об уровнях воды в скважинах отсутствует. Допустимое понижение определяется величиной снижения напора в скважинах.

Зоны санитарной охраны первого пояса оборудованы частично. Эксплуатация зон санитарной охраны должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время отсутствуют.

В Октябрьском сельском поселении дефицит производственных мощностей системы водоснабжения отсутствует. Система водоснабжения в целом работает удовлетворительно и обеспечивает население и прочие объекты водой. Существующий водоотбор не превышает утвержденного лимита.

### 5.1.3. Анализ состояния и режимы работы насосных станций водонапорных башен

Характеристика насосного оборудования водозаборных узлов Октябрьского сельского поселения представлена в таблице 5.3.

Таблица 5.3.

Характеристика оборудования водозаборных узлов

| №№ п/п | Наименование источника водоснабжения | Местоположение | Оборудование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка и тип основного оборудования | производ, мз/ч | напор, м | мощность, кВт |
| 1 | А/скважина д. Понькино | д. Ломы Большие (поселок) | Насос ЭКО-3 | 2,5 | 75 | 2 |
| 2 | А/скважина д. Лужки | д. Мартыниха | Насос ЭЦВ 6-6,5-85 | 6,5 | 85 | 3 |
| 3 | А/скважина с. Дорки Малые | с. Золотилово | Насос ЭЦВ 6-6,5-85 | 6,5 | 85 | 3 |
| 4 | А/скважина д. Клетино | д. Вандышево | Насос ЭЦВ 6-6,5-85 | 6,5 | 85 | 3 |
| 5 | А/скважина №1 д. Гаврилково | д. Гаврилково | Насос ЭЦВ 6-6,5-85 | 6,5 | 85 | 3 |
| 6 | А/скважина №3 д. Гаврилково | д. Гаврилково | Насос ЭЦВ 6-6,5-85 | 6,5 | 85 | 3 |
| 7 | А/скважина д. Казаркино | д. Казаркино | Насос ЭЦВ 6-6,5-85 | 6,5 | 85 | 3 |
| 8 | А/скважина п. Красный Октябрь | п. Красный Октябрь | Насос ЭЦВ 6-6,5-85 | 6,5 | 85 | 3 |
| 9 | А/скважина д. Синие Гари | д. Синие Гари | Насос ЭЦВ 6-6,5-85 | 6,5 | 85 | 3 |
| 10 | А/скважина д. Кирикино | д. Кирикино | Насос ЭЦВ 6-6,5-85 | 6,5 | 85 | 3 |
| 11 | А/скважина с. Золотилово | с. Золотилово | ЧРП Е 3-9100 | - | - | 5,5 |
| 12 | А/скважина д. Мартыниха | д. Мартыниха | ЧРП Е 3-9100 | - | - | 5,5 |
| 13 | А/скважина д. Вандышева | д. Вандышева | ЧРП Е 3-9100 | - | - | 5,5 |
| 14 | А/скважина п. Красный Октябрь | п. Красный Октябрь | ЧРП Е 3-9100 | - | - | 5,5 |

Необходимо отметить, что рекомендуемые насосы для скважин данной глубины являются ЭЦВ 6-6,3-125. На данный момент при существующем водоразборе установленные насосы ЭЦВ 6-6,5-85 справляются, но их работа происходит в не нормативных параметров, что приводит к преждевременному износу и повышенному расходу электроэнергии, а так же отсутствию резерва в случае увеличения потребления.

Характеристика водонапорных башен Октябрьского сельского поселения представлена в таблице 5.4.

Таблица 5.4.

Характеристика водонапорных башен

Октябрьского сельского поселения

| №№ п/п | Наименование источника водоснабжения | Местоположение | Высота ствола, м | Объем бака, м3 | Дата установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В/н башня д. Ломы Большие | д. Ломы Большие (поселок) | 15 | 7 | 1968 |  |
| 2 | В/н башня д. Мартыниха | д. Мартыниха | 15 | 20 | 1967 | отключена |
| 3 | В/н башня с. Золотилово | с. Золотилово | 15 | 20 | 1957 | отключена |
| 4 | В/н башня д. Вандышево | д. Вандышево | 15 | 20 | 1968 | отключена |
| 5 | В/н башня д. Гаврилково | д. Гаврилково | 15 | 20 | 1972 |  |
| 6 | В/н башня д. Гаврилково | д. Гаврилково | 15 | 20 | 1974 |  |
| 7 | В/н башня с. Казаркино | д. Казаркино | 15 | 20 | 1976 |  |
| 8 | В/н башня п. Красный Октябрь | п. Красный Октябрь | 15 | 20 | 1970 | отключена |
| 9 | В/н башня д. Синие Гари | д. Синие Гари | 15 | 20 | 1977 |  |
| 10 | В/н башня д. Кирикино | д. Кирикино | 15 | 20 | 1959 |  |

Водонапорные башни Октябрьского сельского поселения являются башнями «Рожновского» - ВБР-15-20. Имея значительные сроки эксплуатации, а так же в результате нерегулярного профилактического обслуживания башни почти выработали свой ресурс. Из-за практически полного отсутствия автоматики расход электроэнергии на 1 м3 поднятой воды значительно выше нормативного. Данные по расходам электроэнергии на подъем воды в Октябрьском сельском поселении сведены в таблицу 5.4.1.

Таблица 5.4.1.

Анализ расхода электроэнергии на подъём питьевой воды

в Октябрьском сельском поселении

| № № | Скважина | Потребление эл. эн., кВт*ч |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. |
| 1 | Арт./скв. п. Красный Октябрь | 9604 | 14227 |
| 2 | Арт./скв. д. Кирикино | 25393 | 14308 |
| 3 | Арт./скв. д. Ломы | 12483 | 9237 |
| 4 | Арт./скв. д. Мартыниха | 23778 | 24657 |
| 5 | Арт./скв. д. Вандышева | 24281 | 17663 |
| 6 | Арт./скв. с. Золотилово | 19680 | 13383 |
| 7 | Арт./скв. д. Казаркино | 5290 | 7613 |
| 8 | Арт./скв. д. Синие Гари | 3802 | 7084 |
| 9 | Арт./скв. д. Гаврилково (2 шт.) | 136101 | 132410 |
|  | Итого: | 260412 | 240582 |

Удельный расход электроэнергии на подъём воды за 2012 и 2013 года составил соответственно 5,3 и 4,8 кВт*ч/м3 , что значительно выше нормативных показателей (для скважин данной глубины 1 кВт*ч/м3).

Установка ЧРП даёт возможность вывода из работы водонапорных башен (дальнейшая эксплуатация которых будет происходить исходя из возможностей их ремонта, а так же эксплуатационной необходимости), улучшает режим работы сети и существенно уменьшит потребление электроэнергии.

### 5.1.4. Анализ состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

Водопроводные сети состоят из трубопроводов различного диаметра (от 40 до 110 мм) и материала труб (чугун, сталь, полиэтилен), проложенных подземным способом с заглублением 2 – 2,5 м и устройством водопроводных кирпичных колодцев и водозаборных колонок. Водопровод разделен на учетные участки в зависимости от диаметра и материала труб. Общая протяженность водопроводных сетей Октябрьского сельского поселения  более 30 км. Износ существующих водопроводных сетей по Октябрьскому сельскому поселению составляет более 75%.

Характеристика водопроводных сетей систем водоснабжения представлена в таблице 5.5.

Таблица 5.5.

Характеристика магистральных водопроводных сетей

Октябрьского сельского поселения

| № пп | Сети | Материал | D, мм | L, м | Тип прокладки (надз/подзкан./ подзбеск.) | Степень износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | с. Золотилово, д. Вандышева, д. Шехолдино | чугун ПНД сталь | 100 50 63 | 9842 | подземный, бесканальный | 70% |
| 2 | д. Большие Ломы, д. Мартыниха | сталь ПНД | 76 63 | 4750 | подземный, бесканальный | 70% |
| 3 | д. Гаврилково, д. Старостино | сталь ПНД | 76 50 | 7747 | подземный, бесканальный | 85% |
| 4 | д. Кирикино | сталь ПНД ПНД | 100 63 36 | 4462 | подземный, бесканальный | 60% |
| 5 | д. Казаркино | ПНД | 50 63 | 2500 | подземный, бесканальный | 80% |
| 6 | п. Красный Октябрь | сталь ПНД ПНД | 100 63 36 | 1405 | подземный, бесканальный | 75% |
| 7 | д. Синие Гари | ПНД | 50 | 2770 | подземный, бесканальный | 75% |
|  | Итого: |  |  | 33476 |  |  |

В сетях Октябрьского сельского поселения из-за изношенности труб периодически происходят прорывы. Точной статистики этих событий не ведется. Ориентировочно количество инцидентов в сетях можно оценить, как одна и более крупных аварий в год на один населенный пункт.

### 5.1.5. Анализ существующих технических и технологических проблем в водоснабжении сельского поселения

1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

2. Централизованным водоснабжением не охваченабольшая часть индивидуальной жилой застройки Октябрьского сельского поселения.

3. Эксплуатация старых изношенных труб периодически приводит к аварийным ситуациям. Участились случаи разрушения чугунных труб. Запорная арматура распределения воды в смотровых колодцах частично вышла из строя и не позволяет своевременно произвести локализацию повреждений.

4. Крайняя изношенность водонапорных башен, а так же отсутствие на них автоматики ухудшает экономические показатели работы сети.

5. Отсутствие ЧРП и автоматических систем регулирования в водопроводных сетях ухудшают режим работы и приводят к перерасходу воды и электроэнергии.

### 5.1.6. Направления развития централизованных систем водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет важную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабженияв соответствии с планируемым строительством жилищного фонда, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2024 года.

Для Октябрьского сельского поселения необходимо:

-сохранение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям за счет водоподготовки.

Основные задачи водоподготовки - это получение на выходе чистой безопасной воды пригодной для различных нужд:хозяйственно-питьевого, технического и промышленного  водоснабженияс учётом экономической целесообразности применения необходимых методов водоочистки, водоподготовки. Существует набор типичных процедур, используемых в системах водоочистки и последовательность, в которой используются эти процедуры.

Способ обработки воды, состав и расчетные параметры очистных сооружений для технического водоснабжения и расчетные дозы реагентов устанавливают в зависимости от степени загрязнения водного объекта, назначения водопровода, производительности станции и местных условий, а также на основании данных технологических исследований и эксплуатации сооружений, работающих в аналогичных условиях.

Очистка воды производится в несколько этапов. Мусор и песок удаляются на этапе предочистки. Сочетание первичной и вторичной очистки, проводимое на водоочистных сооружениях (ВОС), позволяет избавиться от коллоидного материала (органических веществ). Растворенные биогены устраняются при помощи доочистки. Чтобы очистка была полной, водоочистные сооружения должны устранить все категории загрязнителей. Для этого существует множество способов.

Осветление воды

Осветление - это этап водоочистки, в процессе которого происходит устранение мутности воды путем снижения содержания в ней взвешенных механических примесей природных и сточных вод. Мутность природной воды, особенно поверхностных источников в паводковый период, может достигать 2000-2500 мг/л (при норме для воды хозяйственно-питьевого назначения - не более 1500 мг/л).

Осветление воды путем осаждения взвешенных веществ. Эту функцию выполняют осветлители, отстойники и фильтры, представляющие собой наиболее распространенные водоочистные сооружения. Одним из наиболее широко применяемых на практике способов снижения в воде содержания тонкодисперсных примесей является ихкоагулирование(осаждение в виде специальных комплексов - коагулянтов) с последующим осаждением и фильтрованием. После осветления вода поступает в резервуары чистой воды.

Умягчение

Умягчение воды - процесс понижения её жесткости, обусловленной наличием солей кальция и магния. Метод снижения жесткости воды выбирают исходя из требований к качеству умягчаемой воды (глубины умягчения) и технико-экономических обоснований (ТЭО). В практике водоподготовки получили распространение следующие методы умягчения воды: реагентный (известковый, содовый, едконатриевый, фосфатный способы); катионитный (метод ионного обмена); диализ (мембранный) и термохимический (при температуре от 100 до 165°С).

По традиционной схемеумягчениеосуществляется методом ионного обмена, основанного на фильтрации воды через, так называемые, ионообменные смолы, обменивающие входящие в их состав ионы Na+ на ионы Ca2+ и Mg2+, содержащиеся в воде. При истощении рабочих свойств производитсярегенерацияраствором NaCl, приготовляемым из специальной таблетированной соли. Периодичность регенерации зависит от геометрических параметров слоя, обменной емкости смолы, уровня жесткости, скорости потока, объема обрабатываемой воды.

Для более глубокого умягчения воды обычно применяется фосфатирование(до 0,04 - 0,05 мг-экв/л), предварительно обработанной другими способами при температуре выше 100°С, так как фосфорнокислые соединения кальция и магния мало растворимы в воде.

## Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения

### 5.2.1. Водный баланс подачи и реализации воды по зонам действия источников

Водный баланс подачи и реализации воды по зонам действия источников представлен в таблице 5.6.

Таблица 5.6.

Водный баланс

Октябрьского сельского поселения

|  | ед. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего выработка воды, в т. ч.: | м3/год | 49214 | 49124 | 49527 | 49891 |
| собственные нужды | м3/год | - | - | - | - |
| нормативные утечки | м3/год | 3445 | 3439 | 3467 | 3492 |
| сверхнормативные утечки | м3/год | - | - | - | - |
| отпуск воды из сетей | м3/год | 45769 | 45685 | 46060 | 46399 |

По данным Института Экономики ЖКХ нормативный неучтенный расход и потери воды для Водоканалов России составляют не более 25%.  В водном балансе Октябрьского сельского поселения потери и неучтенный расход водыниже. Данные цифры не являются точными, т.к. отсутствуют приборы учета на источниках водоснабжения.

### 5.2.2. Анализ существующей системы коммерческого учета воды в сельском поселении и перспективных планов развития приборного учета

Система коммерческого учета на источниках водоснабжения в Октябрьского сельском поселении отсутствует.

Межповерочный интервал для счетчиков холодной воды в среднем составляет 6 лет. Если нарушаются сроки поверки, счётчик должен быть снят с учёта, и оплата начисляется в зависимости от количества прописанных в доме жильцов и установленных средних нормативов расхода воды для жителей, до тех пор, пока не будут

Согласно требованиям федерального закона №261-ФЗ «Об энергосбережении» отпуск энергоресурсов с источников (в том числе и воды), а так же объекты ЖКХ должны быть полностью оборудованы приборами учета на все виды потребляемых энергоресурсов. На данный момент индивидуальными приборами учета в Октябрьском сельском поселении охвачено только около 25% потребителей.

### 5.2.3. Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения. Гидравлический расчет

Схемы водопроводных сетей Октябрьского сельского поселения с расчетными параметрами для гидравлических расчетов режимов работы сетей водоснабжения представлены на рис. 5.1.

Рис. 5.1.а.Расчетная схема водоснабжения c.Золотилово Октябрьского сельского поселения

Рис.

5.1.б.Расчетная схема водоснабжения c.Золотилово Октябрьского сельского поселения

Рис. 5.1.в.Расчетная схема водоснабжения c.Золотилово Октябрьского сельского поселения

Рис. 5.2. Расчетная схема водоснабжения д.Шехолдино Октябрьского сельского поселения

Рис. 5.3. Расчетная схема водоснабжения д.Вандышево Октябрьского сельского поселения

Рис. 5.4.а.Расчетная схема водоснабжения д.Гаврилково Октябрьского сельского поселения

Рис. 5.4.б.Расчетная схема водоснабжения д.Гаврилково Октябрьского сельского поселения

Рис. 5.4.в.Расчетная схема водоснабжения д.Гаврилково Октябрьского сельского поселения

Рис. 5.4.г.Расчетная схема водоснабжения д.Старостино Октябрьского сельского поселения

Рис. 5.5.а.Расчетная схема водоснабжения д.Казаркино Октябрьского сельского поселения

Рис. 5.5.б.Расчетная схема водоснабжения д.Казаркино Октябрьского сельского поселения

Рис. 5.6.а.Расчетная схема водоснабжения д.Кирикино Октябрьского сельского поселения

Рис. 5.6.б.Расчетная схема водоснабжения д.Кирикино Октябрьского сельского поселения

Рис. 5.6.в.Расчетная схема водоснабжения д.Кирикино Октябрьского сельского поселения

Рис. 5.7.а.Расчетная схема водоснабжения с. Красный Октябрь Октябрьского сельского поселения

Рис. 5.7.б.Расчетная схема водоснабжения с. Красный Октябрь Октябрьского сельского поселения

Рис. 5.8.а.Расчетная схема водоснабжения д. Ломы Большие Октябрьского сельского поселения

Рис. 5.8.б.Расчетная схема водоснабжения д.Мартыниха Октябрьского сельского поселения

Рис. 5.8.в.Расчетная схема водоснабжения д. Ломы Большие Октябрьского сельского поселения

Рис. 5.9.а.Расчетная схема водоснабжения д. Синие Гари Октябрьского сельского поселения

Рис. 5.9.б.Расчетная схема водоснабжения д. Синие Гари Октябрьского сельского поселения

При проведении работы были воспроизведены характеристики режима эксплуатации водопроводных сетей Октябрьского сельского поселения, в расчетную основу были заложены исходные величины элементов сети водоснабжения. Это диаметры и длины водопроводов, расчетные нагрузки присоединенных абонентов. Указанные величины приведены на планарной схеме. Вместе с тем были использованы технические характеристики режима эксплуатации на источниках водоснабжения.

Численные результаты величин гидравлических характеристик приведены в таблице 5.8.

Таблица 5.8.

Результаты гидравлического расчета

сетей водоснабжения

Октябрьского сельского поселения

| Узел Начальный | Узел Конечный | Длина, м | Диам, D мм | Напор в конечном узле, м | Потери напора, м | Удельные потери, мм/м | Располаг. напор в конеч. узле, м | Фактический расход, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Гаврилково, д. Старостино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина 2 | вк1 | 175,6 | 47,4 | 14,9 | 0,14 | 0,8 | 14,86 | 0,44 |
| вк1 | вк2 | 524,7 | 47,4 | 14,6 | 0,28 | 0,5 | 14,58 | 0,36 |
| вк2 | вк3 | 115,8 | 47,4 | 14,5 | 0,05 | 0,5 | 14,52 | 0,33 |
| вк3 | вк4 | 32,3 | 47,4 | 14,5 | 0,01 | 0,4 | 14,51 | 0,3 |
| вк4 | вк5 | 28,6 | 47,4 | 14,5 | 0,01 | 0,2 | 14,5 | 0,24 |
| вк5 | вк6 | 30,6 | 47,4 | 14,5 | 0,01 | 0,2 | 14,5 | 0,21 |
| вк6 | вк7 | 51,2 | 47,4 | 14,5 | 0,01 | 0,1 | 14,49 | 0,18 |
| вк7 | вк8 | 73,6 | 47,4 | 14,5 | 0 | 0,1 | 14,49 | 0,12 |
| вк8 | вк9 | 47,5 | 47,4 | 14,5 | 0 | 0 | 14,49 | 0,06 |
| вк9 | 12 | 12,5 | 23 | 14,5 | 0 | 0,2 | 14,48 | 0,03 |
| вк9 | 13 | 11,9 | 23 | 14,5 | 0 | 0,2 | 14,48 | 0,03 |
| вк8 | 10 | 11,5 | 23 | 14,5 | 0 | 0,2 | 14,48 | 0,03 |
| вк8 | 11 | 13 | 23 | 14,5 | 0 | 0,2 | 14,48 | 0,03 |
| вк7 | 8 | 14,3 | 23 | 14,5 | 0 | 0,2 | 14,49 | 0,03 |
| вк7 | 7 | 13,1 | 23 | 14,5 | 0 | 0,2 | 14,49 | 0,03 |
| вк6 | 6 | 9,3 | 23 | 14,5 | 0 | 0,2 | 14,5 | 0,03 |
| вк5 | 5 | 10,9 | 23 | 14,5 | 0 | 0,2 | 14,5 | 0,03 |
| вк4 | 4 | 14,6 | 23 | 14,5 | 0 | 0,2 | 14,51 | 0,03 |
| вк4 | 3 | 10,5 | 23 | 14,5 | 0 | 0,2 | 14,51 | 0,03 |
| вк3 | 2 | 12,2 | 23 | 14,5 | 0 | 0,2 | 14,52 | 0,03 |
| вк2 | 1 | 12,2 | 23 | 14,6 | 0 | 0,2 | 14,57 | 0,03 |
| вк1 |  | 35,6 | 23 | 14,8 | 0,04 | 1,1 | 14,82 | 0,08 |
| вк11 |  | 177,4 | 25 | 13,4 | 0,04 | 0,2 | 13,41 | 0,05 |
| Скважина 2 | вк11 | 392,3 | 63,8 | 13,5 | 1,55 | 3,9 | 13,45 | 1,78 |
| вк11 | вк12 | 51,5 | 63,8 | 13,3 | 0,19 | 3,7 | 13,26 | 1,73 |
| вк12 | вк13 | 29,9 | 63,8 | 13,2 | 0,11 | 3,6 | 13,15 | 1,7 |
| вк13 | вк14 | 17,2 | 63,8 | 13,1 | 0,06 | 3,5 | 13,09 | 1,67 |
| вк14 | вк15 | 21,7 | 63,8 | 13 | 0,07 | 3,4 | 13,02 | 1,64 |
| вк15 | вк16 | 21,6 | 63,8 | 13 | 0,07 | 3,1 | 12,95 | 1,57 |
| вк16 | вк17 | 23,9 | 63,8 | 12,9 | 0,07 | 2,8 | 12,88 | 1,5 |
| вк17 | вк18 | 19,4 | 63,8 | 12,8 | 0,05 | 2,6 | 12,83 | 1,44 |
| вк18 | вк19 | 71,5 | 63,8 | 12,7 | 0,18 | 2,5 | 12,66 | 1,41 |
| вк19 | вк20 | 35,3 | 63,8 | 12,6 | 0,08 | 2,4 | 12,57 | 1,38 |
| вк20 | вк22 | 22,2 | 63,8 | 12,5 | 0,05 | 2,2 | 12,53 | 1,32 |
| вк22 | вк23 | 23,2 | 63,8 | 12,5 | 0,05 | 1,9 | 12,48 | 1,25 |
| вк23 | вк24 | 26,6 | 63,8 | 12,4 | 0,05 | 1,7 | 12,43 | 1,18 |
| вк24 | вк25 | 22,8 | 63,8 | 12,4 | 0,04 | 1,6 | 12,4 | 1,12 |
| вк25 | вк26 | 24,9 | 63,8 | 12,4 | 0,03 | 1,3 | 12,37 | 1,04 |
| вк26 | вк27 | 25,6 | 63,8 | 12,3 | 0,03 | 1,2 | 12,33 | 0,98 |
| вк27 | вк28 | 18,5 | 63,8 | 12,3 | 0,02 | 1 | 12,32 | 0,89 |
| вк28 | вк29 | 29,1 | 63,8 | 12,3 | 0,03 | 0,9 | 12,29 | 0,86 |
| вк29 | вк30 | 35,1 | 63,8 | 12,3 | 0,03 | 0,8 | 12,26 | 0,8 |
| вк30 | вк31 | 128,2 | 63,8 | 12,2 | 0,09 | 0,7 | 12,17 | 0,77 |
| вк31 | вк32 | 20,9 | 47,4 | 12,1 | 0,03 | 1,5 | 12,14 | 0,6 |
| вк32 | вк33 | 25,1 | 47,4 | 12,1 | 0,03 | 1,4 | 12,1 | 0,57 |
| вк33 | вк34 | 27,3 | 47,4 | 12,1 | 0,03 | 1,2 | 12,07 | 0,54 |
| вк34 | вк35 | 21,8 | 47,4 | 12 | 0,02 | 1,1 | 12,05 | 0,51 |
| вк35 | вк36 | 20,1 | 47,4 | 12 | 0,02 | 1 | 12,03 | 0,48 |
| вк36 | вк37 | 37,3 | 47,4 | 12 | 0,03 | 0,8 | 12 | 0,44 |
| вк37 | вк38 | 25,5 | 47,4 | 12 | 0,02 | 0,7 | 11,98 | 0,41 |
| вк38 | вк39 | 28,4 | 47,4 | 12 | 0,01 | 0,5 | 11,97 | 0,33 |
| вк39 | вк40 | 26,5 | 47,4 | 12 | 0,01 | 0,4 | 11,96 | 0,3 |
| вк40 | вк41 | 36 | 47,4 | 11,9 | 0,01 | 0,2 | 11,95 | 0,23 |
| вк41 | вк42 | 37,5 | 47,4 | 11,9 | 0,01 | 0,2 | 11,94 | 0,2 |
| вк42 | вк43 | 33,6 | 47,4 | 11,9 | 0 | 0,1 | 11,94 | 0,17 |
| вк43 | вк44 | 99,2 | 47,4 | 11,9 | 0,01 | 0,1 | 11,93 | 0,13 |
| вк44 | вк45 | 21,7 | 47,4 | 11,9 | 0 | 0 | 11,93 | 0,1 |
| вк45 | 32 | 37,3 | 23 | 11,9 | 0,01 | 0,2 | 11,92 | 0,03 |
| вк45 | 34 | 10,2 | 23 | 11,9 | 0 | 0,2 | 11,93 | 0,03 |
| вк45 | 35 | 12,9 | 23 | 11,9 | 0 | 0,3 | 11,93 | 0,04 |
| вк44 | 36 | 12 | 23 | 11,9 | 0 | 0,2 | 11,93 | 0,03 |
| вк43 | 40 | 13,9 | 23 | 11,9 | 0 | 0,3 | 11,93 | 0,04 |
| вк42 | 41 | 13,7 | 23 | 11,9 | 0 | 0,2 | 11,94 | 0,03 |
| вк41 | 43 | 13,4 | 23 | 11,9 | 0 | 0,2 | 11,95 | 0,03 |
| вк40 | 45 | 15,3 | 23 | 12 | 0 | 0,2 | 11,95 | 0,03 |
| вк40 | 44 | 15,1 | 23 | 12 | 0 | 0,3 | 11,95 | 0,04 |
| вк39 | 46 | 10,2 | 23 | 12 | 0 | 0,2 | 11,96 | 0,03 |
| вк38 | 49 | 12,7 | 23 | 12 | 0 | 0,2 | 11,98 | 0,03 |
| вк38 | 48 | 9,7 | 23 | 12 | 0 | 0,4 | 11,97 | 0,05 |
| вк37 | 52 | 9 | 23 | 12 | 0 | 0,2 | 11,99 | 0,03 |
| вк36 | 54 | 9,7 | 23 | 12 | 0 | 0,3 | 12,02 | 0,04 |
| вк35 | 53 | 14,5 | 23 | 12 | 0 | 0,2 | 12,04 | 0,03 |
| вк34 | 55 | 13,1 | 23 | 12,1 | 0 | 0,2 | 12,07 | 0,03 |
| вк33 | 57 | 14,5 | 23 | 12,1 | 0 | 0,2 | 12,1 | 0,03 |
| вк32 | 58 | 14,7 | 23 | 12,1 | 0 | 0,2 | 12,13 | 0,03 |
| вк30 | 29 | 11,2 | 23 | 12,3 | 0 | 0,2 | 12,26 | 0,03 |
| вк29 | 27 | 14,3 | 23 | 12,3 | 0 | 0,2 | 12,29 | 0,03 |
| вк29 | 30 | 24,8 | 23 | 12,3 | 0 | 0,2 | 12,29 | 0,03 |
| вк28 | 28 | 26 | 23 | 12,3 | 0 | 0,2 | 12,31 | 0,03 |
| вк27 | 25 | 12,3 | 23 | 12,3 | 0,01 | 0,4 | 12,33 | 0,05 |
| вк27 | 26 | 25,3 | 23 | 12,3 | 0,01 | 0,3 | 12,33 | 0,04 |
| вк26 | 23 | 11,9 | 23 | 12,4 | 0 | 0,2 | 12,36 | 0,03 |
| вк26 | 24 | 25,9 | 23 | 12,4 | 0 | 0,2 | 12,36 | 0,03 |
| вк25 | 21 | 11,5 | 23 | 12,4 | 0 | 0,2 | 12,4 | 0,03 |
| вк25 | 22 | 24,2 | 23 | 12,4 | 0,01 | 0,4 | 12,39 | 0,05 |
| вк24 | 19 | 11,6 | 23 | 12,4 | 0 | 0,2 | 12,43 | 0,03 |
| вк24 | 20 | 26,3 | 23 | 12,4 | 0 | 0,2 | 12,43 | 0,03 |
| вк23 | 17 | 11,3 | 23 | 12,5 | 0 | 0,3 | 12,48 | 0,04 |
| вк23 | 18 | 25,5 | 23 | 12,5 | 0 | 0,2 | 12,48 | 0,03 |
| вк22 | 15 | 11,2 | 23 | 12,5 | 0 | 0,3 | 12,52 | 0,04 |
| вк22 | 16 | 23,4 | 23 | 12,5 | 0 | 0,2 | 12,52 | 0,03 |
| вк20 | 13 | 12,8 | 23 | 12,6 | 0 | 0,2 | 12,57 | 0,03 |
| вк20 | 14 | 24,8 | 23 | 12,6 | 0 | 0,2 | 12,57 | 0,03 |
| вк19 | 12 | 22,2 | 23 | 12,7 | 0 | 0,2 | 12,65 | 0,03 |
| вк18 | 11 | 18 | 23 | 12,8 | 0 | 0,2 | 12,83 | 0,03 |
| вк17 | 8 | 10,2 | 23 | 12,9 | 0 | 0,2 | 12,88 | 0,03 |
| вк17 | 9 | 16,2 | 23 | 12,9 | 0 | 0,2 | 12,88 | 0,03 |
| вк16 | 6 | 12 | 23 | 12,9 | 0 | 0,3 | 12,95 | 0,04 |
| вк16 | 7 | 15,6 | 23 | 12,9 | 0 | 0,2 | 12,95 | 0,03 |
| вк15 | 4 | 9,3 | 23 | 13 | 0 | 0,3 | 13,02 | 0,04 |
| вк15 | 5 | 14,8 | 23 | 13 | 0 | 0,2 | 13,02 | 0,03 |
| вк14 | 3 | 14,9 | 23 | 13,1 | 0 | 0,2 | 13,09 | 0,03 |
| вк13 | 2 | 12,1 | 23 | 13,1 | 0 | 0,2 | 13,15 | 0,03 |
| вк12 | 1 | 10,2 | 23 | 13,3 | 0 | 0,2 | 13,26 | 0,03 |
| вк31 | вк46 | 95,9 | 47,4 | 12,1 | 0,04 | 0,4 | 12,13 | 0,32 |
| вк46 | вк47 | 18,7 | 47,4 | 12,1 | 0,01 | 0,4 | 12,12 | 0,29 |
| вк47 | вк48 | 30,8 | 47,4 | 12,1 | 0,01 | 0,3 | 12,11 | 0,25 |
| вк48 | вк49 | 33,8 | 47,4 | 12,1 | 0,01 | 0,2 | 12,11 | 0,19 |
| вк49 | вк50 | 45,1 | 47,4 | 12,1 | 0 | 0,1 | 12,1 | 0,15 |
| вк50 | 70 | 46,9 | 23 | 12,1 | 0,01 | 0,3 | 12,09 | 0,04 |
| вк50 | 69 | 24,2 | 23 | 12,1 | 0,01 | 0,4 | 12,09 | 0,05 |
| вк50 | 66 | 15,4 | 23 | 12,1 | 0 | 0,2 | 12,1 | 0,03 |
| вк50 | 68 | 20,9 | 23 | 12,1 | 0 | 0,2 | 12,1 | 0,03 |
| вк49 | 65 | 12,4 | 23 | 12,1 | 0 | 0,3 | 12,1 | 0,04 |
| вк48 | 64 | 9,7 | 23 | 12,1 | 0 | 0,2 | 12,11 | 0,03 |
| вк48 | 63 | 17,2 | 23 | 12,1 | 0 | 0,2 | 12,11 | 0,03 |
| вк47 | 62 | 10,5 | 23 | 12,1 | 0 | 0,3 | 12,12 | 0,04 |
| вк46 | 61 | 9,5 | 23 | 12,1 | 0 | 0,2 | 12,13 | 0,03 |
| вк31 | вк51 | 172,4 | 47,4 | 12,2 | -0,02 | -0,1 | 12,18 | -0,15 |
| вк51 | вк52 | 38,5 | 47,4 | 12,1 | 0,04 | 1,1 | 12,14 | 0,51 |
| вк52 | вк53 | 42,9 | 47,4 | 12,1 | 0,04 | 1 | 12,1 | 0,48 |
| вк53 | вк54 | 24,6 | 47,4 | 12,1 | 0,02 | 0,6 | 12,09 | 0,39 |
| вк54 | вк55 | 44,4 | 47,4 | 12,1 | 0,02 | 0,5 | 12,06 | 0,34 |
| вк55 | вк56 | 105,2 | 47,4 | 12 | 0,03 | 0,2 | 12,04 | 0,24 |
| вк56 | 96 | 90,4 | 23 | 12 | 0,04 | 0,4 | 12 | 0,05 |
| вк56 | 99 | 17,1 | 47,4 | 12 | 0 | 0 | 12,04 | 0,03 |
| вк56 | 98 | 34,7 | 47,4 | 12 | 0 | 0 | 12,04 | 0,03 |
| вк56 | 100 | 26,2 | 23 | 12 | 0 | 0,2 | 12,03 | 0,03 |
| вк56 | 97 | 17,3 | 23 | 12 | 0,03 | 1,8 | 12,01 | 0,1 |
| вк55 | 73 | 16,2 | 23 | 12,1 | 0 | 0,2 | 12,06 | 0,03 |
| вк55 | 72 | 22,9 | 23 | 12,1 | 0,01 | 0,3 | 12,06 | 0,04 |
| вк55 | 74 | 17,7 | 23 | 12,1 | 0 | 0,2 | 12,06 | 0,03 |
| вк54 | 75 | 15,1 | 23 | 12,1 | 0,01 | 0,4 | 12,08 | 0,05 |
| вк53 | 77 | 13,7 | 23 | 12,1 | 0,01 | 0,4 | 12,1 | 0,05 |
| вк53 | 76 | 13,2 | 23 | 12,1 | 0 | 0,3 | 12,1 | 0,04 |
| вк52 | 79 | 11,3 | 23 | 12,1 | 0 | 0,2 | 12,14 | 0,03 |
| вк51 | 81 | 17,3 | 23 | 12,2 | 0 | 0,2 | 12,18 | 0,03 |
| вк51 | 80 | 23,9 | 23 | 12,2 | 0 | 0,2 | 12,18 | 0,03 |
| вк69 |  | 17,8 | 23 | 10,2 | 0 | 0,2 | 10,21 | 0,03 |
| вк70 |  | 14,7 | 23 | 10,2 | 0 | 0,2 | 10,15 | 0,03 |
| вк69 |  | 55,2 | 23 | 10,2 | 0,02 | 0,3 | 10,19 | 0,04 |
| вк70 | вк77 | 51,1 | 25 | 10,1 | 0,03 | 0,7 | 10,12 | 0,09 |
| вк68 | вк69 | 27,6 | 23 | 10,2 | 0,02 | 0,9 | 10,21 | 0,07 |
| вк68 | вк70 | 31,1 | 23 | 10,2 | 0,08 | 2,6 | 10,15 | 0,12 |
| вк57 | 103 | 104,5 | 23 | 11,1 | 0,07 | 0,6 | 11,15 | 0,06 |
| вк57 | вк68 | 324,9 | 25 | 10,2 | 0,98 | 3 | 10,23 | 0,19 |
| вк57 | 151 | 287,4 | 25 | 11,2 | 0,04 | 0,1 | 11,18 | 0,04 |
| вк57 | вк58 | 69 | 47,4 | 11,1 | 0,1 | 1,4 | 11,12 | 0,59 |
| вк58 | вк60 | 55,8 | 47,4 | 11,1 | 0,07 | 1,2 | 11,05 | 0,53 |
| вк60 | вк64 | 38,8 | 47,4 | 11 | 0,01 | 0,2 | 11,04 | 0,22 |
| вк64 | вк65 | 27,3 | 47,4 | 11 | 0 | 0,1 | 11,04 | 0,16 |
| вк65 | вк66 | 27,3 | 47,4 | 11 | 0 | 0,1 | 11,04 | 0,12 |
| вк66 | вк67 | 27,9 | 25 | 11 | 0,01 | 0,4 | 11,03 | 0,07 |
| вк67 | 122 | 43,5 | 23 | 11 | 0,01 | 0,3 | 11,01 | 0,04 |
| вк67 | 123 | 18,7 | 23 | 11 | 0 | 0,2 | 11,02 | 0,03 |
| вк66 | 124 | 15,8 | 23 | 11 | 0,01 | 0,4 | 11,03 | 0,05 |
| вк65 | 125 | 15,6 | 23 | 11 | 0 | 0,3 | 11,04 | 0,04 |
| вк64 | 126 | 18,7 | 23 | 11 | 0 | 0,2 | 11,04 | 0,03 |
| вк60 | 127 | 26,8 | 23 | 11 | 0 | 0,2 | 11,05 | 0,03 |
| вк60 | 150 | 24,1 | 23 | 11 | 0 | 0,2 | 11,05 | 0,03 |
| вк64 | 103 | 14,2 | 23 | 11 | 0 | 0,2 | 11,04 | 0,03 |
| вк60 | вк61 | 20,2 | 25 | 10,9 | 0,11 | 5,2 | 10,94 | 0,25 |
| вк61 | вк62 | 31 | 25 | 10,9 | 0,09 | 3 | 10,85 | 0,19 |
| вк62 | вк63 | 22 | 25 | 10,8 | 0,01 | 0,5 | 10,84 | 0,08 |
| вк58 | вк59 | 23,6 | 23 | 11,1 | 0,02 | 0,6 | 11,1 | 0,06 |
| вк59 | 108 | 9,9 | 23 | 11,1 | 0 | 0,2 | 11,1 | 0,03 |
| вк59 | 109 | 58,5 | 23 | 11,1 | 0,01 | 0,2 | 11,09 | 0,03 |
| вк61 | 110 | 14,8 | 23 | 10,9 | 0 | 0,2 | 10,94 | 0,03 |
| вк61 | 113 | 16,2 | 23 | 10,9 | 0 | 0,2 | 10,94 | 0,03 |
| вк62 | 114 | 10,9 | 23 | 10,8 | 0 | 0,2 | 10,85 | 0,03 |
| вк62 | 111 | 9,3 | 23 | 10,8 | 0 | 0,3 | 10,85 | 0,04 |
| вк63 | 112 | 16,4 | 23 | 10,8 | 0,01 | 0,4 | 10,83 | 0,05 |
| вк63 | 101 | 40,1 | 23 | 10,8 | 0,01 | 0,2 | 10,83 | 0,03 |
| вк62 | 102 | 53 | 23 | 10,8 | 0,02 | 0,3 | 10,84 | 0,04 |
| вк76 | вк57 | 271,4 | 47,4 | 11,2 | 0,88 | 3,2 | 11,22 | 0,88 |
| вк51 | вк73 | 146,5 | 47,4 | 12,5 | -0,32 | -2,2 | 12,5 | -0,72 |
| Скважина | вк71 | 141,2 | 47,4 | 13,1 | 1,91 | 13,5 | 13,09 | 1,8 |
| вк71 | вк72 | 28,3 | 47,4 | 12,7 | 0,36 | 12,6 | 12,73 | 1,74 |
| вк72 | вк73 | 18,9 | 47,4 | 12,5 | 0,23 | 12,1 | 12,5 | 1,7 |
| вк73 | вк74 | 30,8 | 47,4 | 12,4 | 0,12 | 4 | 12,38 | 0,98 |
| вк74 | вк75 | 54,7 | 47,4 | 12,2 | 0,2 | 3,7 | 12,18 | 0,94 |
| вк75 | вк76 | 25,3 | 47,4 | 12,1 | 0,09 | 3,4 | 12,09 | 0,91 |
| вк71 | 88 | 15,1 | 23 | 13,1 | 0 | 0,2 | 13,09 | 0,03 |
| вк71 | 89 | 20,3 | 23 | 13,1 | 0 | 0,2 | 13,09 | 0,03 |
| вк72 | 87 | 13,2 | 23 | 12,7 | 0 | 0,3 | 12,73 | 0,04 |
| вк74 | 85 | 12,2 | 23 | 12,4 | 0 | 0,3 | 12,38 | 0,04 |
| вк75 | 83 | 14,6 | 23 | 12,2 | 0 | 0,2 | 12,18 | 0,03 |
| вк76 | 82 | 16,2 | 23 | 12,1 | 0 | 0,2 | 12,09 | 0,03 |
| вк84 | 95 | 40,4 | 23 | 14,6 | 0,01 | 0,2 | 14,55 | 0,03 |
| вк83 | вк84 | 35,7 | 25 | 14,6 | 0,01 | 0,4 | 14,56 | 0,07 |
| вк84 | 94 | 11 | 23 | 14,6 | 0 | 0,3 | 14,56 | 0,04 |
| вк83 | 93 | 10,9 | 23 | 14,6 | 0 | 0,2 | 14,57 | 0,03 |
| Скважина | вк80 | 57,7 | 25 | 14,8 | 0,17 | 3 | 14,83 | 0,19 |
| вк80 | вк81 | 32,5 | 25 | 14,8 | 0,07 | 2,1 | 14,76 | 0,16 |
| вк81 | вк82 | 60,6 | 25 | 14,7 | 0,07 | 1,2 | 14,68 | 0,12 |
| вк82 | вк83 | 59,5 | 23 | 14,6 | 0,11 | 1,8 | 14,58 | 0,1 |
| вк82 | 92 | 13,8 | 23 | 14,7 | 0 | 0,1 | 14,68 | 0,02 |
| вк81 | 91 | 12 | 23 | 14,8 | 0 | 0,3 | 14,75 | 0,04 |
| вк80 | 90 | 11,3 | 23 | 14,8 | 0 | 0,2 | 14,82 | 0,03 |
| вк77 |  | 15,4 | 23 | 10,1 | 0 | 0,3 | 10,11 | 0,04 |
| вк77 |  | 76,6 | 23 | 10,1 | 0,03 | 0,4 | 10,08 | 0,05 |
| с.Золотилово, д. Вандышево, д. Шехолдино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина №6 | вк78 | 324 | 118 | 15 | 0,02 | 0,1 | 14,98 | 1,41 |
| Скважина №6 | вк61 | 470,7 | 118 | 15 | 0,03 | 0,1 | 14,97 | 1,48 |
| Скважина №3 | вк37 | 240,7 | 63,8 | 13,9 | 1,08 | 4,5 | 13,92 | 1,89 |
| вк1 | 12 | 48,2 | 25 | 12,1 | 0 | 0,1 | 12,05 | 0,03 |
| вк1 | 10 | 9,9 | 25 | 12,1 | 0 | 0,1 | 12,05 | 0,03 |
| вк44 | 8 | 9,2 | 25 | 12,4 | 0 | 0,1 | 12,36 | 0,03 |
| вк44 | 9 | 63,7 | 25 | 12,3 | 0,01 | 0,1 | 12,35 | 0,04 |
| вк43 | вк44 | 22,3 | 35 | 12,4 | 0 | 0,1 | 12,36 | 0,07 |
| вк43 | 7 | 15,3 | 25 | 12,4 | 0 | 0,1 | 12,36 | 0,03 |
| вк42 | вк43 | 36,3 | 47,4 | 12,4 | 0 | 0 | 12,36 | 0,1 |
| вк41 | вк42 | 53,1 | 47,4 | 12,4 | 0,01 | 0,2 | 12,36 | 0,22 |
| вк42 | 4 | 7,6 | 25 | 12,4 | 0 | 0,2 | 12,36 | 0,05 |
| вк42 | 5 | 20 | 25 | 12,4 | 0 | 0,1 | 12,36 | 0,03 |
| вк42 | 6 | 18,9 | 25 | 12,4 | 0 | 0,1 | 12,36 | 0,04 |
| вк41 | 3 | 15,9 | 23 | 12,4 | 0 | 0,1 | 12,37 | 0,02 |
| вк41 | 2 | 24,8 | 23 | 12,4 | 0 | 0,2 | 12,37 | 0,03 |
| вк27 | вк41 | 204,4 | 47,4 | 12,4 | 0,06 | 0,3 | 12,37 | 0,27 |
| вк28 | вк18 | 192,6 | 63,8 | 12,6 | 0,43 | 2,2 | 12,64 | 1,34 |
| вк18 | вк17 | 43,2 | 63,8 | 12,6 | 0,02 | 0,4 | 12,63 | 0,58 |
| вк17 | вк16 | 36,9 | 63,8 | 12,6 | 0,01 | 0,4 | 12,61 | 0,55 |
| вк16 | вк15 | 58,6 | 63,8 | 12,6 | 0,02 | 0,3 | 12,6 | 0,49 |
| вк17 | 35 | 16 | 25 | 12,6 | 0 | 0,1 | 12,63 | 0,03 |
| вк16 | 36 | 13,6 | 25 | 12,6 | 0 | 0,1 | 12,61 | 0,03 |
| вк16 | 39 | 49,4 | 25 | 12,6 | 0 | 0,1 | 12,61 | 0,03 |
| вк15 | 38 | 11,7 | 25 | 12,6 | 0 | 0,1 | 12,59 | 0,04 |
| вк18 | вк19 | 48,4 | 63,8 | 12,6 | 0,03 | 0,7 | 12,61 | 0,76 |
| вк19 | 34 | 16,3 | 23 | 12,6 | 0 | 0,2 | 12,61 | 0,03 |
| вк28 | 42 | 15,3 | 23 | 13,1 | 0,01 | 0,4 | 13,07 | 0,05 |
| вк28 | 40 | 17,7 | 23 | 13,1 | 0 | 0,2 | 13,07 | 0,03 |
| вк28 | вк29 | 24,2 | 63,8 | 13,1 | -0,06 | -2,5 | 13,14 | -1,42 |
| вк29 | вк30 | 23,4 | 63,8 | 13,2 | -0,06 | -2,6 | 13,2 | -1,44 |
| вк30 | вк31 | 26,4 | 63,8 | 13,3 | -0,07 | -2,7 | 13,27 | -1,47 |
| вк29 | 43 | 16,6 | 23 | 13,1 | 0 | 0,1 | 13,14 | 0,02 |
| вк30 | 44 | 15,6 | 23 | 13,2 | 0 | 0,2 | 13,2 | 0,03 |
| вк31 | 45 | 15,3 | 25 | 13,3 | 0 | 0,1 | 13,27 | 0,03 |
| вк19 | вк20 | 62 | 63,8 | 12,6 | 0,04 | 0,7 | 12,57 | 0,73 |
| вк20 | вк21 | 62,1 | 63,8 | 12,5 | 0,04 | 0,6 | 12,53 | 0,69 |
| вк21 | вк22 | 36 | 63,8 | 12,5 | 0,02 | 0,5 | 12,51 | 0,66 |
| вк31 | вк32 | 48,7 | 63,8 | 13,4 | -0,14 | -2,8 | 13,41 | -1,5 |
| вк32 | вк33 | 32,1 | 63,8 | 13,5 | -0,09 | -2,9 | 13,5 | -1,53 |
| вк32 | 47 | 15,6 | 23 | 13,4 | 0 | 0,2 | 13,4 | 0,03 |
| вк33 | 48 | 13,3 | 23 | 13,5 | 0 | 0,2 | 13,5 | 0,03 |
| вк20 | 32 | 16,9 | 23 | 12,6 | 0 | 0,3 | 12,56 | 0,04 |
| вк21 | 30 | 16,6 | 23 | 12,5 | 0 | 0,2 | 12,53 | 0,03 |
| вк22 | 29 | 15,5 | 23 | 12,5 | 0 | 0,2 | 12,51 | 0,03 |
| вк15 | вк9 | 430,5 | 47,4 | 12,2 | 0,36 | 0,8 | 12,23 | 0,45 |
| вк2 | вк1 | 71,9 | 35 | 12,1 | 0 | 0,1 | 12,06 | 0,06 |
| вк3 | вк2 | 79,3 | 35 | 12,1 | 0,01 | 0,1 | 12,06 | 0,1 |
| вк3 | вк4 | 67 | 35 | 12 | 0,03 | 0,4 | 12,04 | 0,17 |
| вк2 | 8 | 9,4 | 23 | 12,1 | 0 | 0,3 | 12,06 | 0,04 |
| вк4 | 6 | 7,9 | 23 | 12 | 0 | 0,4 | 12,04 | 0,05 |
| вк7 | 1 | 55,1 | 25 | 12 | 0 | 0,1 | 12,02 | 0,03 |
| вк7 | 2 | 12,7 | 25 | 12 | 0 | 0,1 | 12,03 | 0,03 |
| вк6 | 3 | 7,1 | 23 | 12 | 0 | 0,3 | 12,03 | 0,04 |
| вк5 | 4 | 8,7 | 23 | 12 | 0 | 0,1 | 12,03 | 0,02 |
| вк4 | вк5 | 54,1 | 35 | 12 | 0,01 | 0,2 | 12,03 | 0,12 |
| вк5 | вк6 | 25 | 35 | 12 | 0 | 0,1 | 12,03 | 0,1 |
| вк6 | вк7 | 26,8 | 35 | 12 | 0 | 0,1 | 12,03 | 0,06 |
| вк9 | вк8 | 42,4 | 35 | 12,2 | 0 | 0,1 | 12,23 | 0,06 |
| вк8 | 18 | 8,9 | 23 | 12,2 | 0 | 0,2 | 12,23 | 0,03 |
| вк8 | 16 | 40,1 | 23 | 12,2 | 0,01 | 0,2 | 12,22 | 0,03 |
| вк9 | 20 | 20,7 | 23 | 12,2 | 0,01 | 0,3 | 12,23 | 0,04 |
| вк10 | 19 | 10 | 23 | 12,2 | 0 | 0,2 | 12,23 | 0,03 |
| вк11 | 23 | 35,2 | 25 | 12,2 | 0 | 0 | 12,23 | 0,02 |
| вк11 | 22 | 6,1 | 23 | 12,2 | 0 | 0,2 | 12,23 | 0,03 |
| вк9 | вк10 | 23,7 | 35 | 12,2 | 0 | 0,1 | 12,23 | 0,08 |
| вк10 | вк11 | 28,9 | 35 | 12,2 | 0 | 0 | 12,23 | 0,05 |
| вк34 | 49 | 13,8 | 23 | 13,6 | 0 | 0,2 | 13,63 | 0,03 |
| вк37 | вк38 | 44,6 | 63,8 | 13,9 | 0 | 0 | 13,92 | 0,15 |
| вк38 | вк39 | 21,5 | 63,8 | 13,9 | 0 | 0 | 13,92 | 0,12 |
| вк39 | вк40 | 81,4 | 47,4 | 13,9 | 0 | 0 | 13,92 | 0,08 |
| вк37 | вк36 | 46,4 | 63,8 | 13,8 | 0,16 | 3,4 | 13,76 | 1,66 |
| вк36 | вк35 | 18,8 | 63,8 | 13,7 | 0,06 | 3,3 | 13,7 | 1,63 |
| вк35 | вк34 | 22,3 | 63,8 | 13,6 | 0,07 | 3,2 | 13,63 | 1,59 |
| вк34 | вк33 | 42,9 | 63,8 | 13,5 | 0,13 | 3 | 13,5 | 1,56 |
| вк35 | 50 | 5,5 | 23 | 13,7 | 0 | 0,3 | 13,7 | 0,04 |
| вк36 | 51 | 8,7 | 23 | 13,8 | 0 | 0,2 | 13,76 | 0,03 |
| вк37 | 52 | 14,3 | 23 | 13,9 | 0,01 | 0,4 | 13,92 | 0,05 |
| вк37 | 53 | 17,2 | 23 | 13,9 | 0 | 0,2 | 13,92 | 0,03 |
| вк38 | 54 | 13,5 | 23 | 13,9 | 0 | 0,2 | 13,92 | 0,03 |
| вк39 | 55 | 14 | 23 | 13,9 | 0 | 0,3 | 13,92 | 0,04 |
| вк40 | 57 | 15 | 23 | 13,9 | 0 | 0,2 | 13,92 | 0,03 |
| вк40 | 59 | 63,4 | 23 | 13,9 | 0,03 | 0,4 | 13,89 | 0,05 |
| вк23 | 26 | 17,5 | 23 | 12,5 | 0 | 0,2 | 12,48 | 0,03 |
| вк23 | 27 | 18,5 | 23 | 12,5 | 0,01 | 0,3 | 12,48 | 0,04 |
| вк22 | вк23 | 53,9 | 63,8 | 12,5 | 0,03 | 0,5 | 12,49 | 0,63 |
| вк23 | вк24 | 31,4 | 63,8 | 12,5 | 0,01 | 0,4 | 12,47 | 0,56 |
| вк24 | вк25 | 37,4 | 63,8 | 12,5 | 0,01 | 0,3 | 12,46 | 0,52 |
| вк25 | вк26 | 61,8 | 63,8 | 12,4 | 0,02 | 0,3 | 12,44 | 0,45 |
| вк26 | вк27 | 86,2 | 63,8 | 12,4 | 0,01 | 0,1 | 12,43 | 0,34 |
| вк24 | 25 | 13,3 | 23 | 12,5 | 0 | 0,3 | 12,47 | 0,04 |
| вк25 | 24 | 17,2 | 23 | 12,5 | 0 | 0,3 | 12,46 | 0,04 |
| вк25 | 23 | 10 | 23 | 12,5 | 0 | 0,2 | 12,46 | 0,03 |
| вк26 | 19 | 12,5 | 23 | 12,4 | 0 | 0,3 | 12,44 | 0,04 |
| вк26 | 20 | 21 | 23 | 12,4 | 0,01 | 0,3 | 12,44 | 0,04 |
| вк26 | 18 | 17,8 | 23 | 12,4 | 0 | 0,2 | 12,44 | 0,03 |
| вк27 | 16 | 15,1 | 23 | 12,4 | 0 | 0,3 | 12,43 | 0,04 |
| вк27 | 15 | 11,8 | 23 | 12,4 | 0 | 0,2 | 12,43 | 0,03 |
| вк61 | вк59 | 17,3 | 118 | 15 | 0 | 0 | 14,97 | 0,1 |
| вк61 | вк60 | 19 | 118 | 15 | 0 | 0,1 | 14,97 | 1,84 |
| вк60 | вк58 | 15,3 | 118 | 15 | 0 | 0 | 14,97 | 0,14 |
| вк58 | 110 | 11,3 | 20 | 15 | 0,01 | 0,4 | 14,96 | 0,05 |
| вк59 | 111 | 12,6 | 25 | 15 | 0 | 0,2 | 14,97 | 0,04 |
| вк78 | вк79 | 56 | 118 | 15 | 0 | 0 | 14,98 | 0,31 |
| вк79 | 23 | 27,9 | 18 | 14,9 | 0,06 | 2 | 14,92 | 0,04 |
| вк9 | вк3 | 160 | 35 | 12,1 | 0,16 | 1 | 12,07 | 0,27 |
| вк110 | вк115 | 86,1 | 38 | 12,7 | 0,03 | 0,4 | 12,75 | 0,18 |
| вк115 | вк114 | 33,4 | 38 | 12,7 | 0,01 | 0,2 | 12,74 | 0,12 |
| вк114 |  | 57,2 | 25 | 12,7 | 0,01 | 0,2 | 12,73 | 0,04 |
| вк114 | 90 | 13,8 | 25 | 12,7 | 0,01 | 0,9 | 12,73 | 0,08 |
| вк115 | 92 | 10,9 | 25 | 12,7 | 0,01 | 0,5 | 12,74 | 0,06 |
| вк110 | 86 | 13,6 | 25 | 12,8 | 0 | 0,1 | 12,78 | 0,03 |
| вк109 | вк110 | 18,2 | 32 | 12,8 | 0,19 | 10,2 | 12,78 | 0,54 |
| вк110 | вк111 | 27,4 | 32 | 12,7 | 0,1 | 3,8 | 12,68 | 0,33 |
| вк111 | вк112 | 31,5 | 32 | 12,6 | 0,1 | 3,2 | 12,58 | 0,3 |
| вк111 | 87 | 8,6 | 18 | 12,7 | 0,01 | 1,1 | 12,67 | 0,03 |
| вк112 | 89 | 12,7 | 25 | 12,6 | 0,01 | 0,5 | 12,57 | 0,06 |
| вк112 | вк113 | 31,8 | 32 | 12,5 | 0,06 | 2 | 12,51 | 0,24 |
| вк113 | 91 | 10,4 | 32 | 12,5 | 0 | 0,1 | 12,51 | 0,06 |
| вк113 | вк101 | 96,1 | 32 | 12,4 | 0,11 | 1,1 | 12,4 | 0,18 |
| вк101 | 98 | 18,1 | 18 | 12,4 | 0,02 | 1,1 | 12,38 | 0,03 |
| вк101 | 100 | 31,9 | 18 | 12,3 | 0,06 | 2 | 12,34 | 0,04 |
| вк101 | вк102 | 67 | 32 | 12,4 | 0,03 | 0,4 | 12,38 | 0,11 |
| вк102 | 102 | 61,7 | 25 | 12,4 | 0,02 | 0,3 | 12,35 | 0,05 |
| вк102 | 72 | 31,2 | 25 | 12,4 | 0,02 | 0,5 | 12,36 | 0,06 |
| вк108 | вк109 | 23,4 | 32 | 13 | 0,27 | 11,4 | 12,97 | 0,57 |
| вк107 | вк108 | 28,9 | 32 | 13,2 | 0,38 | 13 | 13,23 | 0,61 |
| вк106 | вк107 | 31,5 | 38 | 13,6 | 0,16 | 5,1 | 13,61 | 0,66 |
| вк105 | вк106 | 27,7 | 38 | 13,8 | 0,17 | 6,1 | 13,77 | 0,72 |
| вк104 | вк105 | 25,8 | 38 | 13,9 | 0,18 | 6,8 | 13,94 | 0,76 |
| вк109 | 85 | 9,7 | 18 | 13 | 0,01 | 1,1 | 12,96 | 0,03 |
| вк108 | 84 | 13,4 | 18 | 13,2 | 0,03 | 2 | 13,21 | 0,04 |
| вк107 | 83 | 13,9 | 32 | 13,6 | 0 | 0,1 | 13,61 | 0,05 |
| вк106 | 82 | 12,2 | 32 | 13,8 | 0 | 0,1 | 13,77 | 0,06 |
| вк105 | 81 | 12,6 | 32 | 13,9 | 0 | 0,1 | 13,94 | 0,04 |
| вк104 | 80 | 9,9 | 18 | 14,1 | 0,01 | 1,1 | 14,1 | 0,03 |
| вк50 | вк49 | 19,8 | 63,8 | 14,9 | 0,01 | 0,4 | 14,94 | 0,59 |
| вк49 | вк100 | 50,1 | 63,8 | 14,9 | 0,02 | 0,4 | 14,92 | 0,57 |
| вк100 | вк99 | 24,8 | 63,8 | 14,9 | 0,01 | 0,4 | 14,91 | 0,54 |
| вк99 | вк98 | 25,1 | 63,8 | 14,9 | 0,01 | 0,3 | 14,9 | 0,5 |
| вк98 | вк97 | 28,4 | 63,8 | 14,9 | 0,01 | 0,3 | 14,9 | 0,47 |
| вк97 | вк96 | 28,5 | 63,8 | 14,9 | 0,01 | 0,2 | 14,89 | 0,42 |
| вк96 | вк95 | 100,6 | 63,8 | 14,9 | 0,02 | 0,2 | 14,87 | 0,4 |
| вк50 | вк103 | 224 | 47,4 | 14,3 | 0,63 | 2,8 | 14,32 | 0,82 |
| вк103 | вк104 | 28 | 38 | 14,1 | 0,21 | 7,4 | 14,12 | 0,79 |
| вк103 | 78 | 8,2 | 18 | 14,3 | 0,01 | 1,1 | 14,31 | 0,03 |
| вк49 | 69 | 5,4 | 23 | 14,9 | 0 | 0,1 | 14,94 | 0,02 |
| вк100 | 71 | 8,4 | 23 | 14,9 | 0 | 0,2 | 14,92 | 0,03 |
| вк99 | 73 | 9,4 | 23 | 14,9 | 0 | 0,3 | 14,91 | 0,04 |
| вк98 | 74 | 12,5 | 23 | 14,9 | 0 | 0,2 | 14,9 | 0,03 |
| вк97 | 75 | 11,4 | 23 | 14,9 | 0,01 | 0,4 | 14,89 | 0,05 |
| вк96 | 76 | 15,2 | 23 | 14,9 | 0 | 0,1 | 14,89 | 0,02 |
| вк95 | 1 | 10,9 | 23 | 14,9 | 0 | 0,2 | 14,87 | 0,03 |
| вк95 | вк94 | 56,1 | 35 | 14,8 | 0,11 | 1,9 | 14,76 | 0,37 |
| вк94 | вк93 | 60,6 | 35 | 14,7 | 0,09 | 1,5 | 14,67 | 0,33 |
| вк93 | вк92 | 70,5 | 23 | 13,7 | 0,92 | 13,1 | 13,75 | 0,27 |
| вк92 | вк91 | 43,1 | 23 | 13,4 | 0,34 | 7,9 | 13,41 | 0,21 |
| вк91 | вк90 | 32,3 | 23 | 13,3 | 0,15 | 4,6 | 13,26 | 0,16 |
| вк94 | 3 | 9 | 23 | 14,8 | 0 | 0,3 | 14,76 | 0,04 |
| вк93 | 5 | 12,4 | 23 | 14,7 | 0 | 0,2 | 14,67 | 0,03 |
| вк93 | 6 | 12,2 | 23 | 14,7 | 0 | 0,2 | 14,67 | 0,03 |
| вк92 | 7 | 9 | 23 | 13,7 | 0 | 0,1 | 13,75 | 0,02 |
| вк92 | 8 | 21,5 | 23 | 13,7 | 0,01 | 0,3 | 13,74 | 0,04 |
| вк90 | 11 | 7 | 23 | 13,3 | 0 | 0,2 | 13,26 | 0,03 |
| вк91 | 10 | 18 | 23 | 13,4 | 0,01 | 0,4 | 13,4 | 0,05 |
| вк90 | вк89 | 57,9 | 35 | 13,2 | 0,01 | 0,2 | 13,24 | 0,13 |
| вк89 | вк88 | 41,2 | 35 | 13,2 | 0,01 | 0,1 | 13,24 | 0,1 |
| вк88 | вк87 | 26,8 | 35 | 13,2 | 0 | 0,1 | 13,24 | 0,06 |
| вк87 | 16 | 31,3 | 23 | 13,2 | 0,01 | 0,2 | 13,23 | 0,03 |
| вк87 | 15 | 8 | 23 | 13,2 | 0 | 0,2 | 13,24 | 0,03 |
| вк88 | 14 | 6,7 | 23 | 13,2 | 0 | 0,3 | 13,24 | 0,04 |
| вк89 | 13 | 8,2 | 23 | 13,2 | 0 | 0,2 | 13,24 | 0,03 |
| вк85 | 19 | 11,6 | 23 | 14,6 | 0 | 0,3 | 14,58 | 0,04 |
| вк86 | 20 | 28,8 | 23 | 14,6 | 0 | 0,2 | 14,6 | 0,03 |
| вк86 | вк85 | 17,2 | 23 | 14,6 | 0,02 | 0,9 | 14,59 | 0,07 |
| вк85 | 18 | 141,5 | 23 | 14,6 | 0,02 | 0,2 | 14,56 | 0,03 |
| вк83 | вк86 | 79,3 | 25 | 14,6 | 0,07 | 0,8 | 14,6 | 0,1 |
| вк83 | вк84 | 17 | 25 | 14,7 | 0,01 | 0,3 | 14,66 | 0,06 |
| вк82 | вк83 | 13,5 | 25 | 14,7 | 0,03 | 2,1 | 14,67 | 0,16 |
| вк81 | вк82 | 38,7 | 25 | 14,7 | 0,14 | 3,7 | 14,7 | 0,21 |
| вк84 | 32 | 45,5 | 23 | 14,7 | 0,01 | 0,2 | 14,65 | 0,03 |
| вк82 | 30 | 10,8 | 23 | 14,7 | 0 | 0,4 | 14,69 | 0,05 |
| вк84 | 31 | 10,1 | 23 | 14,7 | 0 | 0,2 | 14,66 | 0,03 |
| вк81 | 29 | 8,1 | 23 | 14,8 | 0 | 0,2 | 14,84 | 0,03 |
| вк74 | вк75 | 25,2 | 65 | 15 | 0 | 0 | 14,97 | 0,13 |
| вк75 | вк76 | 25,6 | 65 | 15 | 0 | 0 | 14,97 | 0,1 |
| вк76 | вк77 | 22,6 | 65 | 15 | 0 | 0 | 14,97 | 0,07 |
| вк77 | 33 | 70,4 | 65 | 15 | 0 | 0 | 14,97 | 0,03 |
| вк77 | 35 | 18,4 | 18 | 14,9 | 0,04 | 2 | 14,93 | 0,04 |
| вк76 | 36 | 18,8 | 18 | 14,9 | 0,02 | 1,1 | 14,95 | 0,03 |
| вк75 | 37 | 17,2 | 18 | 15 | 0,02 | 1,1 | 14,95 | 0,03 |
| вк74 | 38 | 14,7 | 18 | 15 | 0,02 | 1,1 | 14,95 | 0,03 |
| вк80 | вк81 | 176,3 | 35 | 14,8 | 0,14 | 0,8 | 14,84 | 0,24 |
| вк80 | 25 | 8 | 23 | 15 | 0 | 0,2 | 14,98 | 0,03 |
| вк67 | вк71 | 205,1 | 118 | 15 | 0 | 0 | 14,98 | -0,87 |
| вк71 | вк72 | 42,7 | 65 | 15 | 0 | 0,1 | 14,97 | 0,23 |
| вк72 | вк73 | 24,6 | 65 | 15 | 0 | 0,1 | 14,97 | 0,2 |
| вк73 | вк74 | 27 | 65 | 15 | 0 | 0 | 14,97 | 0,16 |
| вк73 | 39 | 13,5 | 18 | 14,9 | 0,03 | 2 | 14,94 | 0,04 |
| вк72 | 40 | 15,2 | 18 | 15 | 0,02 | 1,1 | 14,96 | 0,03 |
| вк64 | вк65 | 35,7 | 118 | 15 | 0 | 0 | 14,97 | -0,56 |
| вк65 | вк66 | 36,2 | 118 | 15 | 0 | 0 | 14,97 | -0,6 |
| вк66 | вк67 | 66,8 | 118 | 15 | 0 | 0 | 14,97 | -0,7 |
| вк65 | 104 | 102,6 | 65 | 15 | 0 | 0 | 14,97 | 0,04 |
| вк66 | 119 | 50,9 | 32 | 15 | 0,02 | 0,4 | 14,95 | 0,1 |
| вк67 | 119 | 47,5 | 25 | 15 | 0,02 | 0,3 | 14,96 | 0,05 |
| вк70 | 45 | 42,5 | 18 | 14,8 | 0,05 | 1,1 | 14,81 | 0,03 |
| вк69 | вк70 | 21,1 | 25 | 14,9 | 0,01 | 0,5 | 14,85 | 0,06 |
| вк68 | вк69 | 20,2 | 25 | 14,9 | 0,02 | 1,1 | 14,86 | 0,09 |
| вк67 | вк68 | 42,5 | 25 | 14,9 | 0,08 | 2 | 14,89 | 0,12 |
| вк70 | 43 | 13,4 | 18 | 14,8 | 0,02 | 1,1 | 14,84 | 0,03 |
| вк69 | 42 | 14,1 | 18 | 14,8 | 0,02 | 1,1 | 14,85 | 0,03 |
| вк68 | 41 | 11,1 | 18 | 14,9 | 0,01 | 1,1 | 14,87 | 0,03 |
| вк79 | вк80 | 34,9 | 118 | 15 | 0 | 0 | 14,98 | 0,27 |
| вк78 | вк71 | 108,4 | 118 | 15 | 0 | 0 | 14,98 | 1,1 |
| вк61 | вк62 | 20,5 | 118 | 15 | 0 | 0 | 14,97 | -0,46 |
| вк62 | вк63 | 38,6 | 118 | 15 | 0 | 0 | 14,97 | -0,49 |
| вк63 | вк64 | 86,6 | 118 | 15 | 0 | 0 | 14,97 | -0,52 |
| вк62 | 109 | 10,7 | 18 | 15 | 0,01 | 1,1 | 14,96 | 0,03 |
| вк63 | 107 | 8,9 | 18 | 15 | 0,01 | 1,1 | 14,96 | 0,03 |
| вк64 | 105 | 15,1 | 18 | 14,9 | 0,03 | 2 | 14,94 | 0,04 |
| вк59 | вк57 | 34,4 | 118 | 15 | 0 | 0 | 14,97 | 0,06 |
| вк58 | вк56 | 37,4 | 118 | 15 | 0 | 0 | 14,97 | 0,09 |
| вк56 | вк48 | 28,2 | 118 | 15 | 0 | 0 | 14,97 | 0,06 |
| вк48 | 116 | 50,7 | 18 | 14,9 | 0,06 | 1,1 | 14,91 | 0,03 |
| вк48 | 114 | 12,5 | 18 | 15 | 0,01 | 1,1 | 14,95 | 0,03 |
| вк56 | 112 | 10,4 | 18 | 15 | 0,01 | 1,1 | 14,95 | 0,03 |
| вк57 | 113 | 10,7 | 18 | 15 | 0,01 | 1,1 | 14,96 | 0,03 |
| вк57 | 115 | 44,6 | 18 | 14,9 | 0,05 | 1,1 | 14,92 | 0,03 |
| вк60 | 108 | 24,3 | 18 | 14,9 | 0,03 | 1,1 | 14,94 | 0,03 |
| вк60 | вк50 | 207,4 | 118 | 14,9 | 0,02 | 0,1 | 14,95 | 1,67 |
| вк50 | вк52 | 14,9 | 32 | 14,9 | 0,04 | 2,4 | 14,91 | 0,26 |
| вк52 | вк51 | 38,1 | 32 | 14,8 | 0,07 | 1,9 | 14,84 | 0,23 |
| вк51 | вк53 | 92,8 | 32 | 14,7 | 0,12 | 1,3 | 14,73 | 0,19 |
| вк53 | вк54 | 174,4 | 32 | 14,6 | 0,1 | 0,6 | 14,62 | 0,13 |
| вк54 | вк55 | 131,1 | 32 | 14,6 | 0,03 | 0,2 | 14,59 | 0,08 |
| вк55 | 11 | 86,5 | 25 | 14,6 | 0,03 | 0,3 | 14,56 | 0,05 |
| вк55 | 10 | 9,2 | 18 | 14,6 | 0,01 | 1,1 | 14,58 | 0,03 |
| вк54 | 12 | 8 | 18 | 14,6 | 0,03 | 3,2 | 14,6 | 0,05 |
| вк53 | 63 | 10,4 | 18 | 14,7 | 0,05 | 4,6 | 14,68 | 0,06 |
| вк51 | 67 | 9,2 | 18 | 14,8 | 0,02 | 2 | 14,82 | 0,04 |
| вк52 | 70 | 13,6 | 18 | 14,9 | 0,02 | 1,1 | 14,9 | 0,03 |
| д. Кирикино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина | вк1 | 230,5 | 118 | 14,9 | 0,06 | 0,3 | 14,94 | 2,95 |
| Скважина | 56 | 180,7 | 35 | 15 | 0,01 | 0 | 14,99 | 0,05 |
| вк55 | 132 | 9,1 | 23 | 14,6 | 0 | 0,4 | 14,58 | 0,05 |
| вк54 | 130 | 8,8 | 23 | 14,6 | 0 | 0,2 | 14,58 | 0,03 |
| вк53 | 128 | 11 | 23 | 14,6 | 0 | 0,2 | 14,59 | 0,03 |
| вк52 | 126 | 10,7 | 23 | 14,6 | 0 | 0,3 | 14,59 | 0,04 |
| вк51 | 124 | 10,5 | 23 | 14,6 | 0 | 0,3 | 14,6 | 0,04 |
| вк50 | 123 | 9,9 | 23 | 14,6 | 0 | 0,2 | 14,62 | 0,03 |
| вк49 | 122 | 16,5 | 23 | 14,6 | 0 | 0,2 | 14,63 | 0,03 |
| вк48 | 120 | 11,8 | 23 | 14,7 | 0,01 | 0,4 | 14,66 | 0,05 |
| вк46 | 118 | 12,8 | 23 | 14,7 | 0,01 | 0,4 | 14,69 | 0,05 |
| вк55 | 129 | 45,3 | 23 | 14,6 | 0,01 | 0,2 | 14,58 | 0,03 |
| вк54 | 127 | 42,9 | 23 | 14,6 | 0,01 | 0,2 | 14,58 | 0,03 |
| вк53 | 125 | 46,9 | 23 | 14,6 | 0,01 | 0,3 | 14,58 | 0,04 |
| вк54 | вк55 | 34,1 | 47,4 | 14,6 | 0 | 0,1 | 14,58 | 0,12 |
| вк53 | вк54 | 30,5 | 47,4 | 14,6 | 0 | 0,1 | 14,59 | 0,18 |
| вк52 | вк53 | 29 | 47,4 | 14,6 | 0,01 | 0,3 | 14,59 | 0,25 |
| вк51 | вк52 | 25,2 | 47,4 | 14,6 | 0,01 | 0,4 | 14,6 | 0,29 |
| вк50 | вк51 | 27,2 | 47,4 | 14,6 | 0,01 | 0,5 | 14,61 | 0,33 |
| вк49 | вк50 | 22,2 | 47,4 | 14,6 | 0,01 | 0,5 | 14,62 | 0,36 |
| вк48 | вк49 | 57,8 | 47,4 | 14,6 | 0,04 | 0,6 | 14,63 | 0,39 |
| вк47 | 121 | 42,8 | 25 | 14,7 | 0 | 0,1 | 14,68 | 0,03 |
| вк47 | вк48 | 14,8 | 47,4 | 14,7 | 0,01 | 0,8 | 14,67 | 0,44 |
| вк46 | вк47 | 19,8 | 47,4 | 14,7 | 0,02 | 0,9 | 14,68 | 0,47 |
| вк55 | 131 | 70,4 | 25 | 14,6 | 0,01 | 0,1 | 14,57 | 0,04 |
| вк45 | 115 | 14,8 | 23 | 14,7 | 0 | 0,2 | 14,75 | 0,03 |
| вк45 | вк46 | 46,2 | 47,4 | 14,7 | 0,05 | 1,1 | 14,7 | 0,52 |
| вк30 | вк45 | 57,6 | 47,4 | 14,7 | 0,07 | 1,3 | 14,75 | 0,55 |
| вк33 | 114 | 7,2 | 23 | 14,8 | 0 | 0,3 | 14,77 | 0,04 |
| вк38 | 141 | 11,6 | 23 | 14,7 | 0 | 0,3 | 14,71 | 0,04 |
| вк40 | 117 | 12,7 | 23 | 14,7 | 0 | 0,2 | 14,72 | 0,03 |
| вк40 | 119 | 48,6 | 23 | 14,7 | 0,01 | 0,2 | 14,71 | 0,03 |
| вк44 | 134 | 23 | 23 | 14,7 | 0 | 0,2 | 14,69 | 0,03 |
| вк44 | 133 | 20,2 | 23 | 14,7 | 0 | 0,2 | 14,69 | 0,03 |
| вк44 | 135 | 17 | 23 | 14,7 | 0 | 0,2 | 14,69 | 0,03 |
| вк43 | 137 | 10,7 | 23 | 14,7 | 0 | 0,2 | 14,69 | 0,03 |
| вк43 | 136 | 25,6 | 23 | 14,7 | 0 | 0,2 | 14,69 | 0,03 |
| вк42 | 138 | 27,1 | 23 | 14,7 | 0,01 | 0,4 | 14,68 | 0,05 |
| вк41 | 140 | 28,1 | 23 | 14,7 | 0 | 0,2 | 14,69 | 0,03 |
| вк39 | 116 | 19 | 23 | 14,7 | 0 | 0,2 | 14,72 | 0,03 |
| вк30 | вк33 | 32,2 | 47,4 | 14,8 | 0,05 | 1,7 | 14,77 | 0,63 |
| вк33 | вк34 | 31,8 | 47,4 | 14,7 | 0,04 | 1,3 | 14,73 | 0,56 |
| вк34 | вк38 | 50 | 47,4 | 14,7 | 0,02 | 0,3 | 14,71 | 0,27 |
| вк38 | вк41 | 55 | 47,4 | 14,7 | 0,01 | 0,2 | 14,7 | 0,23 |
| вк41 | вк42 | 35,5 | 47,4 | 14,7 | 0,01 | 0,2 | 14,69 | 0,2 |
| вк42 | вк43 | 26,7 | 47,4 | 14,7 | 0 | 0,1 | 14,69 | 0,15 |
| вк43 | вк44 | 34,3 | 47,4 | 14,7 | 0 | 0 | 14,69 | 0,09 |
| вк34 | вк39 | 22,5 | 35 | 14,7 | 0 | 0,1 | 14,72 | 0,09 |
| вк39 | вк40 | 60,2 | 35 | 14,7 | 0 | 0,1 | 14,72 | 0,06 |
| вк1 | 150 | 14,1 | 18 | 14,9 | 0,03 | 2 | 14,91 | 0,04 |
| вк1 | вк2 | 72,4 | 118 | 14,9 | 0,02 | 0,3 | 14,92 | 2,91 |
| вк2 | вк3 | 95 | 118 | 14,9 | 0,02 | 0,3 | 14,9 | 2,88 |
| вк2 | 58 | 37,2 | 18 | 14,9 | 0,04 | 1,1 | 14,88 | 0,03 |
| вк3 | 71 | 13,6 | 18 | 14,9 | 0,02 | 1,1 | 14,88 | 0,03 |
| вк8 | вк7 | 67,3 | 32 | 14,8 | 0,02 | 0,2 | 14,83 | 0,08 |
| вк3 | вк4 | 36,9 | 118 | 14,9 | 0,01 | 0,2 | 14,89 | 2,85 |
| вк4 | вк5 | 29,8 | 118 | 14,9 | 0,01 | 0,2 | 14,88 | 2,81 |
| вк5 | вк6 | 114,3 | 118 | 14,9 | 0,03 | 0,2 | 14,85 | 2,78 |
| вк6 | вк8 | 17,9 | 118 | 14,8 | 0 | 0,2 | 14,85 | 2,75 |
| вк8 | вк9 | 24,9 | 118 | 14,8 | 0,01 | 0,2 | 14,84 | 2,67 |
| вк7 | 65 | 9,9 | 25 | 14,8 | 0 | 0,1 | 14,83 | 0,03 |
| вк7 | 64 | 35,4 | 25 | 14,8 | 0,01 | 0,3 | 14,82 | 0,05 |
| вк6 | 75 | 13 | 18 | 14,8 | 0,01 | 1,1 | 14,84 | 0,03 |
| вк5 | 73 | 13 | 18 | 14,9 | 0,01 | 1,1 | 14,87 | 0,03 |
| вк4 | 72 | 13,9 | 18 | 14,9 | 0,03 | 2 | 14,86 | 0,04 |
| вк9 | 76 | 14,5 | 18 | 14,8 | 0,03 | 2 | 14,81 | 0,04 |
| вк9 | 77 | 16,4 | 18 | 14,8 | 0,02 | 1,1 | 14,82 | 0,03 |
| вк9 | вк10 | 50,5 | 118 | 14,8 | 0,01 | 0,2 | 14,83 | 2,6 |
| вк10 | вк11 | 21,7 | 118 | 14,8 | 0 | 0 | 14,83 | 0,97 |
| вк11 | вк12 | 36,7 | 118 | 14,8 | 0 | 0 | 14,83 | 0,87 |
| вк12 | вк13 | 50,2 | 118 | 14,8 | 0 | 0 | 14,83 | 0,77 |
| вк10 | вк25 | 21,4 | 118 | 14,8 | 0 | 0,1 | 14,83 | 1,63 |
| вк25 | вк26 | 25,5 | 118 | 14,8 | 0 | 0,1 | 14,83 | 1,43 |
| вк26 | вк27 | 49,4 | 118 | 14,8 | 0 | 0,1 | 14,83 | 1,36 |
| вк27 | вк28 | 38,4 | 118 | 14,8 | 0 | 0,1 | 14,83 | 1,3 |
| вк28 | вк29 | 56,1 | 118 | 14,8 | 0 | 0 | 14,82 | 1,27 |
| вк29 | вк30 | 18,3 | 118 | 14,8 | 0 | 0 | 14,82 | 1,18 |
| вк13 | вк19 | 32,4 | 118 | 14,8 | 0 | 0 | 14,83 | 0,38 |
| вк19 | вк20 | 31,2 | 118 | 14,8 | 0 | 0 | 14,83 | 0,33 |
| вк20 | вк21 | 36,8 | 118 | 14,8 | 0 | 0 | 14,83 | 0,28 |
| вк21 | вк22 | 50,5 | 118 | 14,8 | 0 | 0 | 14,83 | 0,24 |
| вк22 | 92 | 17,1 | 18 | 14,8 | 0,02 | 1,1 | 14,81 | 0,03 |
| вк21 | 91 | 19,1 | 18 | 14,8 | 0,04 | 2 | 14,79 | 0,04 |
| вк20 | 90 | 20,9 | 18 | 14,8 | 0,07 | 3,2 | 14,76 | 0,05 |
| вк19 | 88 | 21,2 | 18 | 14,8 | 0,07 | 3,2 | 14,76 | 0,05 |
| вк22 | вк23 | 77,2 | 32 | 14,7 | 0,12 | 1,5 | 14,71 | 0,21 |
| вк23 | вк24 | 77,6 | 32 | 14,6 | 0,06 | 0,8 | 14,65 | 0,15 |
| вк24 | 95 | 16,7 | 18 | 14,6 | 0,08 | 4,6 | 14,57 | 0,06 |
| вк24 | 96 | 10,3 | 18 | 14,6 | 0,03 | 3,2 | 14,62 | 0,05 |
| вк24 | 97 | 52,9 | 18 | 14,5 | 0,11 | 2 | 14,54 | 0,04 |
| вк23 | 94 | 25,9 | 18 | 14,7 | 0,03 | 1,1 | 14,68 | 0,03 |
| вк23 | 93 | 12,2 | 18 | 14,7 | 0,01 | 1,1 | 14,7 | 0,03 |
| вк27 | 111 | 12,8 | 18 | 14,8 | 0,01 | 1,1 | 14,81 | 0,03 |
| вк27 | 109 | 19,4 | 18 | 14,8 | 0,02 | 1,1 | 14,8 | 0,03 |
| вк28 | 113 | 87,1 | 25 | 14,8 | 0,01 | 0,1 | 14,81 | 0,03 |
| вк26 | 110 | 12,3 | 18 | 14,8 | 0,01 | 1,1 | 14,82 | 0,03 |
| вк26 | 112 | 69 | 18 | 14,7 | 0,14 | 2 | 14,69 | 0,04 |
| вк25 | 80 | 15,7 | 18 | 14,6 | 0,2 | 12,7 | 14,63 | 0,1 |
| вк25 | 78 | 48,3 | 18 | 14,2 | 0,61 | 12,7 | 14,22 | 0,1 |
| вк13 | вк14 | 28,8 | 47,4 | 14,8 | 0,01 | 0,3 | 14,82 | 0,26 |
| вк13 | вк18 | 23,9 | 25 | 14,8 | 0,03 | 1,4 | 14,8 | 0,13 |
| вк18 | 86 | 5,6 | 23 | 14,8 | 0,01 | 1,8 | 14,79 | 0,1 |
| вк18 | 104 | 43 | 23 | 14,8 | 0,01 | 0,2 | 14,79 | 0,03 |
| вк11 | 82 | 13 | 18 | 14,7 | 0,17 | 12,7 | 14,67 | 0,1 |
| вк12 | 84 | 20,7 | 18 | 14,6 | 0,26 | 12,7 | 14,57 | 0,1 |
| вк33 | 105 | 47,7 | 23 | 14,8 | 0,01 | 0,2 | 14,76 | 0,03 |
| вк29 | вк31 | 47,2 | 25 | 14,8 | 0,03 | 0,7 | 14,79 | 0,09 |
| вк31 | 107 | 12,6 | 23 | 14,8 | 0 | 0,2 | 14,79 | 0,03 |
| вк31 | вк32 | 46,2 | 25 | 14,8 | 0,01 | 0,3 | 14,78 | 0,06 |
| вк32 | 108 | 8,1 | 23 | 14,8 | 0 | 0,2 | 14,77 | 0,03 |
| вк32 | 106 | 34,9 | 23 | 14,8 | 0,01 | 0,2 | 14,77 | 0,03 |
| вк34 | вк35 | 43,8 | 25 | 14,6 | 0,15 | 3,4 | 14,58 | 0,2 |
| вк35 | вк36 | 35,3 | 25 | 14,5 | 0,12 | 3,4 | 14,46 | 0,2 |
| вк36 | вк37 | 40,2 | 25 | 14,4 | 0,05 | 1,2 | 14,41 | 0,12 |
| вк37 | 98 | 51,9 | 25 | 14,4 | 0,01 | 0,2 | 14,4 | 0,05 |
| вк36 | 103 | 14,5 | 23 | 14,5 | 0,01 | 0,4 | 14,46 | 0,05 |
| вк36 | 102 | 9,7 | 23 | 14,5 | 0 | 0,2 | 14,46 | 0,03 |
| вк37 | 101 | 15 | 23 | 14,4 | 0 | 0,2 | 14,41 | 0,03 |
| вк37 | 100 | 10 | 23 | 14,4 | 0 | 0,3 | 14,41 | 0,04 |
| вк14 | 85 | 10,1 | 23 | 14,8 | 0 | 0,2 | 14,82 | 0,03 |
| вк14 | 87 | 16,6 | 23 | 14,8 | 0 | 0,3 | 14,82 | 0,04 |
| вк14 | вк15 | 31,7 | 25 | 14,7 | 0,1 | 3 | 14,73 | 0,19 |
| вк15 | вк16 | 40,6 | 25 | 14,6 | 0,09 | 2,1 | 14,64 | 0,16 |
| вк16 | вк17 | 21,6 | 25 | 14,6 | 0,01 | 0,5 | 14,63 | 0,08 |
| вк15 | 69 | 69,7 | 23 | 14,7 | 0,01 | 0,2 | 14,72 | 0,03 |
| вк16 | 13 | 8,5 | 23 | 14,6 | 0 | 0,3 | 14,64 | 0,04 |
| вк16 | 15 | 12,8 | 23 | 14,6 | 0 | 0,3 | 14,64 | 0,04 |
| вк17 | 11 | 59,3 | 23 | 14,6 | 0,01 | 0,2 | 14,62 | 0,03 |
| вк17 | 22 | 126,5 | 23 | 14,6 | 0,06 | 0,4 | 14,57 | 0,05 |
| п. Красный Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина | вк3 | 32,7 | 102 | 15 | 0 | 0,1 | 15 | 2,21 |
| вк3 | вк2 | 55 | 32 | 14,8 | 0,17 | 3,2 | 14,82 | 0,3 |
| вк2 | 1 | 39,1 | 25 | 14,8 | 0,05 | 1,4 | 14,77 | 0,1 |
| вк2 | вк1 | 30,9 | 25 | 14,7 | 0,17 | 5,5 | 14,65 | 0,2 |
| вк1 | 2 | 8,1 | 18 | 14,5 | 0,1 | 12,7 | 14,55 | 0,1 |
| вк1 | 3 | 9,1 | 18 | 14,5 | 0,12 | 12,7 | 14,54 | 0,1 |
| вк3 | вк4 | 61 | 25 | 14,7 | 0,27 | 4,5 | 14,72 | 0,18 |
| вк4 | вк5 | 68,4 | 25 | 14,5 | 0,21 | 3,1 | 14,51 | 0,15 |
| вк4 | 9 | 7,2 | 18 | 14,7 | 0,01 | 1,1 | 14,72 | 0,03 |
| вк5 | вк6 | 14,2 | 25 | 14,5 | 0,04 | 3,1 | 14,47 | 0,15 |
| вк6 | 10 | 5,7 | 18 | 14,4 | 0,07 | 12,7 | 14,4 | 0,1 |
| вк6 | 5 | 45,1 | 18 | 14,3 | 0,14 | 3,2 | 14,32 | 0,05 |
| вк3 | вк7 | 137,3 | 102 | 15 | 0,01 | 0,1 | 14,98 | 1,73 |
| вк7 | 99 | 13,1 | 18 | 14,8 | 0,17 | 12,7 | 14,82 | 0,1 |
| вк7 | вк8 | 59,3 | 102 | 15 | 0 | 0,1 | 14,98 | 1,63 |
| вк8 | вк9 | 142,2 | 102 | 15 | 0 | 0 | 14,98 | 0,43 |
| вк9 | 68 | 22,9 | 25 | 14,9 | 0,03 | 1,4 | 14,95 | 0,1 |
| вк9 | вк11 | 13,3 | 25 | 14,8 | 0,2 | 15 | 14,78 | 0,33 |
| вк11 | вк10 | 23,6 | 25 | 14,7 | 0,13 | 5,5 | 14,65 | 0,2 |
| вк11 | 66 | 8,7 | 18 | 14,8 | 0,01 | 1,1 | 14,77 | 0,03 |
| вк11 | 64 | 31,3 | 18 | 14,4 | 0,4 | 12,7 | 14,38 | 0,1 |
| вк10 | 67 | 12,2 | 18 | 14,5 | 0,15 | 12,7 | 14,5 | 0,1 |
| вк10 | 69 | 50,7 | 18 | 14 | 0,64 | 12,7 | 14,01 | 0,1 |
| вк8 | вк11 | 148,8 | 63,8 | 14,7 | 0,27 | 1,8 | 14,71 | 1,2 |
| вк11 | вк12 | 36,3 | 63,8 | 14,7 | 0,05 | 1,5 | 14,66 | 1,1 |
| вк12 | вк20 | 21,1 | 63,8 | 14,6 | 0,02 | 1 | 14,64 | 0,9 |
| вк20 | вк13 | 100,6 | 35 | 14,1 | 0,5 | 5 | 14,13 | 0,6 |
| вк13 | вк14 | 26,7 | 35 | 14 | 0,09 | 3,5 | 14,04 | 0,5 |
| вк14 | вк15 | 27,3 | 35 | 14 | 0,06 | 2,2 | 13,98 | 0,4 |
| вк15 | вк16 | 59,1 | 35 | 13,9 | 0,07 | 1,3 | 13,9 | 0,3 |
| вк16 | 88 | 33,8 | 23 | 13,8 | 0,06 | 1,8 | 13,84 | 0,1 |
| вк16 | 86 | 8,7 | 23 | 13,8 | 0,06 | 7,2 | 13,84 | 0,2 |
| вк15 | 82 | 7,3 | 23 | 14 | 0,01 | 1,8 | 13,96 | 0,1 |
| вк14 | 80 | 6,5 | 23 | 14 | 0,01 | 1,8 | 14,03 | 0,1 |
| вк13 | 78 | 6 | 23 | 14,1 | 0,01 | 1,8 | 14,12 | 0,1 |
| вк20 | 100 | 9,7 | 25 | 14,6 | 0,07 | 7,5 | 14,56 | 0,3 |
| вк12 | 72 | 10,9 | 23 | 14,6 | 0,08 | 7,2 | 14,58 | 0,2 |
| вк11 | 70 | 11,4 | 23 | 14,7 | 0,02 | 1,8 | 14,69 | 0,1 |
| д. Казаркино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина | вк8 | 221,5 | 63,8 | 14,2 | 0,79 | 3,6 | 14,21 | 1,69 |
| вк8 | вк9 | 18,6 | 35 | 14,2 | 0 | 0,1 | 14,21 | 0,1 |
| вк9 | вк10 | 29,2 | 25 | 14,2 | 0,01 | 0,4 | 14,19 | 0,07 |
| вк10 | 12 | 47,1 | 25 | 14,2 | 0 | 0,1 | 14,19 | 0,03 |
| вк10 | 14 | 13,1 | 23 | 14,2 | 0 | 0,3 | 14,19 | 0,04 |
| вк9 | 16 | 12,2 | 23 | 14,2 | 0 | 0,2 | 14,2 | 0,03 |
| вк1 | 5 | 85,9 | 25 | 14,1 | 0,02 | 0,2 | 14,12 | 0,05 |
| вк1 | 9 | 10,1 | 23 | 14,1 | 0 | 0,4 | 14,14 | 0,05 |
| вк2 | 11 | 8 | 23 | 14,1 | 0 | 0,3 | 14,14 | 0,04 |
| вк3 | 15 | 8,4 | 23 | 14,1 | 0 | 0,2 | 14,15 | 0,03 |
| вк4 | 17 | 7,8 | 23 | 14,2 | 0 | 0,2 | 14,15 | 0,03 |
| вк5 | 19 | 7,7 | 23 | 14,2 | 0 | 0,2 | 14,16 | 0,03 |
| вк2 | вк1 | 35,6 | 35 | 14,1 | 0 | 0,1 | 14,14 | 0,1 |
| вк3 | вк2 | 55,7 | 47,4 | 14,1 | 0 | 0,1 | 14,15 | 0,14 |
| вк4 | вк3 | 21,7 | 47,4 | 14,2 | 0 | 0,1 | 14,15 | 0,17 |
| вк5 | вк4 | 22,7 | 47,4 | 14,2 | 0 | 0,2 | 14,15 | 0,2 |
| вк6 | вк5 | 14,1 | 47,4 | 14,2 | 0 | 0,2 | 14,16 | 0,23 |
| вк8 | вк6 | 16,8 | 63,8 | 14,2 | 0,05 | 2,9 | 14,16 | 1,53 |
| вк6 | 21 | 10,7 | 23 | 14,2 | 0 | 0,2 | 14,16 | 0,03 |
| вк8 | вк7 | 41,2 | 35 | 14,2 | 0 | 0,1 | 14,21 | 0,06 |
| вк7 | 20 | 10,2 | 23 | 14,2 | 0 | 0,2 | 14,21 | 0,03 |
| вк7 | 24 | 45,6 | 23 | 14,2 | 0,01 | 0,2 | 14,2 | 0,03 |
| вк6 | вк16 | 81,7 | 63,8 | 14 | 0,16 | 2 | 13,99 | 1,27 |
| вк16 | вк17 | 45 | 63,8 | 13,9 | 0,09 | 1,9 | 13,91 | 1,24 |
| вк17 | вк18 | 28,3 | 63,8 | 13,9 | 0,05 | 1,8 | 13,86 | 1,21 |
| вк16 | 25 | 6,3 | 23 | 14 | 0 | 0,2 | 13,99 | 0,03 |
| вк17 | 29 | 7,6 | 23 | 13,9 | 0 | 0,2 | 13,91 | 0,03 |
| вк18 | 41 | 9,5 | 23 | 13,9 | 0 | 0,4 | 13,85 | 0,05 |
| вк18 | вк11 | 77,8 | 47,4 | 13,8 | 0,01 | 0,2 | 13,84 | 0,21 |
| вк11 | вк12 | 25,7 | 47,4 | 13,8 | 0 | 0,1 | 13,84 | 0,18 |
| вк12 | вк13 | 21,2 | 47,4 | 13,8 | 0 | 0,1 | 13,84 | 0,15 |
| вк13 | вк14 | 41,1 | 35 | 13,8 | 0,01 | 0,2 | 13,83 | 0,12 |
| вк14 | вк15 | 26,5 | 35 | 13,8 | 0 | 0,1 | 13,83 | 0,09 |
| вк15 | 36 | 8,6 | 23 | 13,8 | 0 | 0,3 | 13,82 | 0,04 |
| вк14 | 35 | 38,7 | 23 | 13,8 | 0,01 | 0,2 | 13,82 | 0,03 |
| вк15 | 37 | 31 | 23 | 13,8 | 0,01 | 0,4 | 13,81 | 0,05 |
| вк13 | 34 | 10,9 | 23 | 13,8 | 0 | 0,2 | 13,84 | 0,03 |
| вк12 | 33 | 12,9 | 23 | 13,8 | 0 | 0,2 | 13,84 | 0,03 |
| вк11 | 32 | 13,7 | 23 | 13,8 | 0 | 0,2 | 13,84 | 0,03 |
| вк18 | вк19 | 34,9 | 47,4 | 13,7 | 0,13 | 3,8 | 13,73 | 0,95 |
| вк19 | вк20 | 29,3 | 47,4 | 13,6 | 0,1 | 3,5 | 13,62 | 0,92 |
| вк20 | вк21 | 26,7 | 47,4 | 13,5 | 0,08 | 3,1 | 13,54 | 0,86 |
| вк21 | вк22 | 22,5 | 47,4 | 13,5 | 0,06 | 2,9 | 13,48 | 0,83 |
| вк22 | 47 | 6,2 | 23 | 13,5 | 0 | 0,3 | 13,47 | 0,04 |
| вк19 | 42 | 21,6 | 23 | 13,7 | 0 | 0,2 | 13,72 | 0,03 |
| вк20 | 45 | 8,7 | 23 | 13,6 | 0 | 0,2 | 13,62 | 0,03 |
| вк20 | 44 | 22,2 | 23 | 13,6 | 0 | 0,2 | 13,62 | 0,03 |
| вк21 | 46 | 21,1 | 23 | 13,5 | 0 | 0,2 | 13,54 | 0,03 |
| вк27 | 58 | 20,8 | 23 | 13,3 | 0,01 | 0,3 | 13,27 | 0,04 |
| вк27 | 56 | 39,2 | 23 | 13,3 | 0,01 | 0,2 | 13,27 | 0,03 |
| вк22 | вк23 | 23,9 | 47,4 | 13,4 | 0,06 | 2,6 | 13,41 | 0,79 |
| вк23 | вк27 | 110,4 | 47,4 | 13,3 | 0,14 | 1,3 | 13,27 | 0,55 |
| вк23 | 51 | 23,1 | 23 | 13,4 | 0,01 | 0,4 | 13,4 | 0,05 |
| вк23 | вк24 | 47,6 | 23 | 13,1 | 0,31 | 6,5 | 13,1 | 0,19 |
| вк24 | 53 | 20,3 | 23 | 13,1 | 0 | 0,2 | 13,1 | 0,03 |
| вк24 | вк25 | 33,4 | 35 | 13,1 | 0,01 | 0,4 | 13,09 | 0,16 |
| вк25 | вк26 | 37,5 | 35 | 13,1 | 0,01 | 0,2 | 13,08 | 0,13 |
| вк26 | 100 | 84 | 23 | 12,9 | 0,15 | 1,8 | 12,93 | 0,1 |
| вк25 | 55 | 14,7 | 23 | 13,1 | 0 | 0,2 | 13,09 | 0,03 |
| вк26 | 57 | 11,6 | 23 | 13,1 | 0 | 0,2 | 13,08 | 0,03 |
| вк27 | вк28 | 126,4 | 47,4 | 13,2 | 0,12 | 1 | 13,15 | 0,48 |
| вк28 | вк29 | 42,9 | 47,4 | 13,1 | 0,03 | 0,6 | 13,13 | 0,39 |
| вк29 | вк30 | 28,5 | 35 | 13,1 | 0,04 | 1,3 | 13,09 | 0,3 |
| вк30 | вк31 | 27 | 35 | 13,1 | 0,02 | 0,8 | 13,07 | 0,24 |
| вк31 | вк32 | 27,3 | 35 | 13,1 | 0,01 | 0,4 | 13,06 | 0,16 |
| вк32 | вк33 | 21,3 | 35 | 13,1 | 0,01 | 0,2 | 13,05 | 0,13 |
| вк33 | вк34 | 22,8 | 35 | 13,1 | 0 | 0,1 | 13,05 | 0,1 |
| вк34 | 64 | 50,6 | 23 | 13 | 0,01 | 0,2 | 13,04 | 0,03 |
| вк28 | 76 | 20,5 | 23 | 13,1 | 0 | 0,2 | 13,15 | 0,03 |
| вк34 | 66 | 10,2 | 23 | 13 | 0 | 0,2 | 13,05 | 0,03 |
| вк34 | 67 | 24,4 | 23 | 13 | 0,01 | 0,3 | 13,04 | 0,04 |
| вк28 | 74 | 17 | 23 | 13,2 | 0 | 0,2 | 13,15 | 0,03 |
| вк28 | 79 | 30,8 | 23 | 13,1 | 0 | 0,2 | 13,15 | 0,03 |
| вк29 | 72 | 9 | 23 | 13,1 | 0 | 0,2 | 13,12 | 0,03 |
| вк29 | 77 | 26,2 | 23 | 13,1 | 0,02 | 0,6 | 13,11 | 0,06 |
| вк30 | 70 | 9,5 | 23 | 13,1 | 0 | 0,2 | 13,09 | 0,03 |
| вк30 | 75 | 27,6 | 23 | 13,1 | 0 | 0,2 | 13,09 | 0,03 |
| вк31 | 73 | 26 | 23 | 13,1 | 0,01 | 0,3 | 13,06 | 0,04 |
| вк31 | 68 | 13,2 | 23 | 13,1 | 0 | 0,3 | 13,06 | 0,04 |
| вк32 | 71 | 24,8 | 23 | 13,1 | 0 | 0,2 | 13,05 | 0,03 |
| вк33 | 69 | 24,2 | 23 | 13 | 0 | 0,2 | 13,05 | 0,03 |
| д. Ломы Большие, д. Мортыниха |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вк17 | 89 | 10,1 | 25 | 15 | 0,01 | 1,4 | 14,98 | 0,1 |
| вк17 | 88 | 76,2 | 25 | 14,9 | 0,1 | 1,4 | 14,88 | 0,1 |
| Скважина 1 | вк17 | 171,4 | 102 | 15 | 0,01 | 0,1 | 14,99 | 1,48 |
| Скважина 1 | вк14 | 132,5 | 57 | 15 | 0,01 | 0 | 14,99 | 0,19 |
| вк14 | вк15 | 146,9 | 57 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,16 |
| вк15 | вк16 | 80,3 | 57 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,13 |
| вк16 | 99 | 134,4 | 38 | 15 | 0,02 | 0,1 | 14,97 | 0,1 |
| вк16 | 27 | 143,1 | 32 | 15 | 0 | 0 | 14,98 | 0,03 |
| вк15 | 21 | 152,8 | 32 | 15 | 0 | 0 | 14,98 | 0,03 |
| вк14 | 13 | 191,6 | 32 | 15 | 0,01 | 0 | 14,99 | 0,03 |
| Скважина 2 | вк7 | 141,3 | 47,4 | 14,9 | 0,12 | 0,8 | 14,88 | 0,45 |
| Скважина 2 | вк1 | 143,9 | 47,4 | 15 | 0,04 | 0,3 | 14,96 | 0,26 |
| вк7 | вк8 | 26,5 | 47,4 | 14,9 | 0,02 | 0,7 | 14,86 | 0,42 |
| вк1 | вк2 | 27,6 | 47,4 | 15 | 0,01 | 0,2 | 14,95 | 0,21 |
| вк8 | вк9 | 27,5 | 47,4 | 14,8 | 0,01 | 0,5 | 14,85 | 0,36 |
| вк9 | вк10 | 27,3 | 47,4 | 14,8 | 0,01 | 0,4 | 14,84 | 0,29 |
| вк10 | вк11 | 26,4 | 47,4 | 14,8 | 0 | 0,2 | 14,83 | 0,21 |
| вк2 | вк3 | 25,5 | 47,4 | 15 | 0 | 0,1 | 14,95 | 0,17 |
| вк11 | вк12 | 26,2 | 47,4 | 14,8 | 0 | 0,1 | 14,83 | 0,15 |
| вк12 | вк13 | 24,3 | 47,4 | 14,8 | 0 | 0 | 14,83 | 0,09 |
| вк3 | вк4 | 24,9 | 47,4 | 14,9 | 0 | 0,1 | 14,95 | 0,14 |
| вк4 | вк5 | 26,3 | 47,4 | 14,9 | 0 | 0,1 | 14,95 | 0,11 |
| вк5 | вк6 | 29,6 | 47,4 | 14,9 | 0 | 0 | 14,95 | 0,08 |
| вк7 | 99 | 10,7 | 23 | 14,9 | 0 | 0,2 | 14,88 | 0,03 |
| вк8 | 97 | 10,1 | 23 | 14,9 | 0 | 0,2 | 14,86 | 0,03 |
| вк9 | 95 | 10,1 | 23 | 14,8 | 0 | 0,2 | 14,84 | 0,03 |
| вк10 | 93 | 10,8 | 23 | 14,8 | 0 | 0,4 | 14,83 | 0,05 |
| вк11 | 91 | 9,3 | 23 | 14,8 | 0 | 0,2 | 14,83 | 0,03 |
| вк12 | 89 | 9,4 | 23 | 14,8 | 0 | 0,2 | 14,83 | 0,03 |
| вк13 | 87 | 9,2 | 23 | 14,8 | 0 | 0,3 | 14,83 | 0,04 |
| вк13 | 88 | 18,2 | 23 | 14,8 | 0,01 | 0,4 | 14,82 | 0,05 |
| вк12 | 90 | 17 | 23 | 14,8 | 0 | 0,2 | 14,83 | 0,03 |
| вк11 | 92 | 19,1 | 23 | 14,8 | 0 | 0,2 | 14,83 | 0,03 |
| вк10 | 94 | 18,1 | 23 | 14,8 | 0 | 0,2 | 14,83 | 0,03 |
| вк9 | 96 | 18,5 | 23 | 14,8 | 0,01 | 0,3 | 14,84 | 0,04 |
| вк8 | 98 | 19,5 | 23 | 14,9 | 0 | 0,2 | 14,86 | 0,03 |
| вк1 | 100 | 11,8 | 23 | 15 | 0,01 | 0,4 | 14,95 | 0,05 |
| вк2 | 101 | 13,5 | 23 | 15 | 0 | 0,3 | 14,95 | 0,04 |
| вк3 | 102 | 11,9 | 23 | 14,9 | 0 | 0,2 | 14,95 | 0,03 |
| вк4 | 103 | 11,1 | 23 | 14,9 | 0 | 0,2 | 14,95 | 0,03 |
| вк5 | 104 | 12,6 | 23 | 14,9 | 0 | 0,2 | 14,95 | 0,03 |
| вк6 | 105 | 12,1 | 23 | 14,9 | 0,01 | 0,4 | 14,94 | 0,05 |
| вк6 | 106 | 37,7 | 23 | 14,9 | 0,01 | 0,2 | 14,94 | 0,03 |
| вк21 | 2 | 41,9 | 18 | 14,7 | 0,13 | 3,2 | 14,75 | 0,05 |
| вк21 | 1 | 70,7 | 18 | 14,8 | 0,08 | 1,1 | 14,8 | 0,03 |
| вк20 | вк21 | 21,2 | 25 | 14,9 | 0,02 | 0,9 | 14,88 | 0,08 |
| вк20 | 5 | 9 | 18 | 14,9 | 0,03 | 3,2 | 14,87 | 0,05 |
| вк19 | вк20 | 21,4 | 25 | 14,9 | 0,05 | 2,3 | 14,9 | 0,13 |
| вк18 | вк19 | 81 | 57 | 14,9 | 0,03 | 0,4 | 14,95 | 0,58 |
| вк17 | вк18 | 152,2 | 102 | 15 | 0,01 | 0 | 14,98 | 1,28 |
| вк19 | 6 | 13,6 | 18 | 14,8 | 0,17 | 12,7 | 14,78 | 0,1 |
| вк19 | вк27 | 155,5 | 76 | 14,9 | 0 | 0 | 14,94 | 0,35 |
| вк28 | 9 | 49,7 | 18 | 14,3 | 0,63 | 12,7 | 14,31 | 0,1 |
| вк27 | 8 | 9,7 | 18 | 14,8 | 0,12 | 12,7 | 14,82 | 0,1 |
| вк27 | вк28 | 37 | 76 | 14,9 | 0 | 0 | 14,94 | 0,25 |
| вк29 | 100 | 11 | 18 | 14,9 | 0,02 | 2 | 14,92 | 0,04 |
| вк29 | 31 | 21,9 | 18 | 14,9 | 0,04 | 2 | 14,9 | 0,04 |
| вк29 | 35 | 21,7 | 18 | 14,9 | 0,02 | 1,1 | 14,92 | 0,03 |
| вк29 | 33 | 21,4 | 18 | 14,9 | 0,04 | 2 | 14,9 | 0,04 |
| вк28 | вк29 | 85,4 | 76 | 14,9 | 0 | 0 | 14,94 | 0,15 |
| вк26 | 16 | 13,8 | 18 | 14,8 | 0,02 | 1,1 | 14,83 | 0,03 |
| вк25 | 15 | 8,9 | 18 | 14,9 | 0,01 | 1,1 | 14,87 | 0,03 |
| вк24 | 14 | 11,1 | 18 | 14,9 | 0,01 | 1,1 | 14,9 | 0,03 |
| вк23 | 13 | 10,1 | 18 | 14,9 | 0,03 | 3,2 | 14,94 | 0,05 |
| вк22 | 11 | 6,7 | 18 | 15 | 0,01 | 1,1 | 14,97 | 0,03 |
| вк18 | вк22 | 53,2 | 76 | 15 | 0 | 0,1 | 14,98 | 0,67 |
| вк22 | вк23 | 65,5 | 76 | 15 | 0,01 | 0,1 | 14,97 | 0,64 |
| вк23 | вк24 | 43,3 | 47,4 | 14,9 | 0,06 | 1,4 | 14,91 | 0,59 |
| вк24 | вк25 | 26,2 | 47,4 | 14,9 | 0,03 | 1,3 | 14,88 | 0,56 |
| вк25 | вк26 | 28,6 | 47,4 | 14,8 | 0,03 | 1,2 | 14,84 | 0,53 |
| вк40 | 70 | 132,1 | 18 | 14,5 | 0,27 | 2 | 14,52 | 0,04 |
| вк36 | 66 | 34,6 | 23 | 14,8 | 0,01 | 0,2 | 14,8 | 0,03 |
| вк36 | 64 | 7,8 | 23 | 14,8 | 0 | 0,2 | 14,81 | 0,03 |
| вк40 | 65 | 12 | 23 | 14,8 | 0 | 0,2 | 14,79 | 0,03 |
| вк39 | 63 | 11,5 | 23 | 14,8 | 0 | 0,2 | 14,79 | 0,03 |
| вк37 | 60 | 12,7 | 23 | 14,8 | 0 | 0,3 | 14,79 | 0,04 |
| вк37 | 59 | 35 | 23 | 14,8 | 0,01 | 0,2 | 14,78 | 0,03 |
| вк39 | вк40 | 21,7 | 35 | 14,8 | 0 | 0,1 | 14,79 | 0,07 |
| вк38 | вк39 | 46,2 | 35 | 14,8 | 0,01 | 0,1 | 14,79 | 0,1 |
| вк35 | вк38 | 60,6 | 35 | 14,8 | 0,02 | 0,4 | 14,8 | 0,17 |
| вк38 | вк37 | 19,2 | 25 | 14,8 | 0,01 | 0,4 | 14,79 | 0,07 |
| вк36 | вк35 | 41,2 | 25 | 14,8 | -0,01 | -0,3 | 14,82 | -0,06 |
| вк33 | вк35 | 351,1 | 76 | 14,8 | 0 | 0 | 14,82 | 0,23 |
| вк33 | вк34 | 43,4 | 25 | 14,8 | 0,03 | 0,7 | 14,8 | 0,07 |
| вк34 | 55 | 14,7 | 18 | 14,8 | 0,02 | 1,1 | 14,78 | 0,03 |
| вк34 | 56 | 16,6 | 18 | 14,8 | 0,03 | 2 | 14,76 | 0,04 |
| вк33 | 48 | 179 | 25 | 14,8 | 0,06 | 0,3 | 14,76 | 0,05 |
| вк30 | вк33 | 140,6 | 76 | 14,8 | 0 | 0 | 14,83 | 0,35 |
| вк30 | вк31 | 22,3 | 25 | 14,8 | 0,01 | 0,3 | 14,82 | 0,06 |
| вк30 | вк32 | 23,3 | 25 | 14,8 | 0,02 | 0,7 | 14,81 | 0,09 |
| вк31 | 21 | 7,3 | 23 | 14,8 | 0 | 0,2 | 14,82 | 0,03 |
| вк31 | 22 | 13,3 | 23 | 14,8 | 0 | 0,2 | 14,82 | 0,03 |
| вк32 | 19 | 7,1 | 23 | 14,8 | 0 | 0,3 | 14,81 | 0,04 |
| вк32 | 18 | 35,2 | 23 | 14,8 | 0,02 | 0,4 | 14,8 | 0,05 |
| вк26 | вк30 | 247,1 | 76 | 14,8 | 0,01 | 0,1 | 14,83 | 0,5 |
| вк18 | 10 | 15,9 | 18 | 15 | 0,02 | 1,1 | 14,96 | 0,03 |
| д. Синие Гари |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина | вк1 | 82,8 | 63,8 | 14,6 | 0,39 | 4,8 | 14,61 | 1,95 |
| вк1 | 99 | 106,8 | 63,8 | 14,6 | 0 | 0 | 14,6 | 0,1 |
| вк1 | вк2 | 45,1 | 63,8 | 14,4 | 0,19 | 4,3 | 14,41 | 1,85 |
| вк2 | вк3 | 24,3 | 63,8 | 14,3 | 0,1 | 4,1 | 14,31 | 1,82 |
| вк2 | 67 | 24,5 | 23 | 14,4 | 0 | 0,2 | 14,41 | 0,03 |
| вк5 | 64 | 31,4 | 23 | 14,3 | 0,01 | 0,2 | 14,3 | 0,03 |
| вк3 | 62 | 25,9 | 23 | 14,3 | 0,01 | 0,3 | 14,31 | 0,04 |
| вк3 | вк5 | 51,6 | 23 | 14,3 | 0,01 | 0,2 | 14,3 | 0,03 |
| вк41 | 42 | 11,6 | 23 | 13 | 0 | 0,2 | 12,99 | 0,03 |
| вк41 | 41 | 23,6 | 23 | 13 | 0,01 | 0,4 | 12,98 | 0,05 |
| вк40 | 38 | 14,3 | 23 | 13 | 0 | 0,3 | 12,99 | 0,04 |
| вк40 | 39 | 15,6 | 23 | 13 | 0 | 0,2 | 12,99 | 0,03 |
| вк39 | 37 | 18,9 | 23 | 13 | 0 | 0,2 | 12,99 | 0,03 |
| вк38 | 34 | 13,8 | 23 | 13 | 0 | 0,2 | 13 | 0,03 |
| вк38 | 35 | 18,8 | 23 | 13 | 0 | 0,2 | 13 | 0,03 |
| вк37 | 33 | 14,1 | 23 | 13 | 0,01 | 0,4 | 13,01 | 0,05 |
| вк36 | 32 | 12,5 | 23 | 13 | 0 | 0,2 | 13,02 | 0,03 |
| вк36 | 31 | 18,8 | 23 | 13 | 0 | 0,2 | 13,02 | 0,03 |
| вк35 | 27 | 17,5 | 23 | 13 | 0 | 0,2 | 13,05 | 0,03 |
| вк35 | вк36 | 53,3 | 47,4 | 13 | 0,03 | 0,5 | 13,03 | 0,35 |
| вк36 | вк37 | 28 | 47,4 | 13 | 0,01 | 0,4 | 13,02 | 0,29 |
| вк37 | вк38 | 71,7 | 47,4 | 13 | 0,02 | 0,2 | 13 | 0,24 |
| вк38 | вк39 | 34,2 | 47,4 | 13 | 0 | 0,1 | 12,99 | 0,18 |
| вк39 | вк40 | 30,5 | 47,4 | 13 | 0 | 0,1 | 12,99 | 0,15 |
| вк40 | вк41 | 53,6 | 47,4 | 13 | 0 | 0 | 12,99 | 0,08 |
| вк34 | вк35 | 30,7 | 47,4 | 13,1 | 0,02 | 0,6 | 13,05 | 0,38 |
| вк33 | вк34 | 23,6 | 47,4 | 13,1 | 0,02 | 0,9 | 13,07 | 0,46 |
| вк3 | вк6 | 30,3 | 63,8 | 14,2 | 0,12 | 3,8 | 14,2 | 1,75 |
| вк6 | вк7 | 24,3 | 63,8 | 14,1 | 0,09 | 3,6 | 14,11 | 1,69 |
| вк7 | вк8 | 22,1 | 63,8 | 14 | 0,07 | 3,3 | 14,04 | 1,63 |
| вк8 | вк9 | 32,4 | 63,8 | 13,9 | 0,1 | 3,2 | 13,93 | 1,59 |
| вк9 | вк10 | 30,4 | 63,8 | 13,8 | 0,09 | 3 | 13,84 | 1,56 |
| вк6 | 65 | 10 | 23 | 14,2 | 0 | 0,2 | 14,19 | 0,03 |
| вк6 | 60 | 23,6 | 23 | 14,2 | 0 | 0,2 | 14,19 | 0,03 |
| вк7 | 61 | 11,3 | 23 | 14,1 | 0 | 0,2 | 14,11 | 0,03 |
| вк7 | 58 | 23 | 23 | 14,1 | 0 | 0,2 | 14,11 | 0,03 |
| вк8 | 59 | 11,4 | 23 | 14 | 0 | 0,3 | 14,03 | 0,04 |
| вк9 | 57 | 10 | 23 | 13,9 | 0 | 0,2 | 13,93 | 0,03 |
| вк10 | 53 | 8,9 | 23 | 13,8 | 0 | 0,4 | 13,84 | 0,05 |
| вк10 | 54 | 24,4 | 23 | 13,8 | 0 | 0,2 | 13,84 | 0,03 |
| вк10 | вк11 | 26,9 | 63,8 | 13,8 | 0,07 | 2,7 | 13,77 | 1,48 |
| вк11 | вк12 | 25,7 | 63,8 | 13,7 | 0,07 | 2,6 | 13,7 | 1,45 |
| вк12 | вк13 | 23,5 | 63,8 | 13,6 | 0,06 | 2,4 | 13,64 | 1,39 |
| вк13 | вк14 | 32,4 | 63,8 | 13,6 | 0,07 | 2,2 | 13,57 | 1,32 |
| вк14 | вк15 | 25,7 | 63,8 | 13,5 | 0,05 | 2,1 | 13,52 | 1,29 |
| вк15 | вк16 | 32,9 | 63,8 | 13,5 | 0,07 | 2 | 13,45 | 1,26 |
| вк16 | вк17 | 39,5 | 63,8 | 13,5 | 0 | 0 | 13,45 | 0,11 |
| вк17 | вк18 | 33 | 63,8 | 13,5 | 0 | 0 | 13,45 | 0,06 |
| вк12 | 50 | 23,4 | 23 | 13,7 | 0 | 0,2 | 13,7 | 0,03 |
| вк12 | 51 | 6,6 | 23 | 13,7 | 0 | 0,2 | 13,7 | 0,03 |
| вк11 | 52 | 27,3 | 23 | 13,8 | 0 | 0,2 | 13,76 | 0,03 |
| вк13 | 49 | 7,6 | 23 | 13,6 | 0 | 0,3 | 13,64 | 0,04 |
| вк13 | 48 | 24,1 | 23 | 13,6 | 0 | 0,2 | 13,64 | 0,03 |
| вк14 | 47 | 7,1 | 23 | 13,6 | 0 | 0,2 | 13,57 | 0,03 |
| вк15 | 46 | 20,7 | 23 | 13,5 | 0 | 0,2 | 13,52 | 0,03 |
| вк17 | 45 | 20,7 | 23 | 13,4 | 0,01 | 0,4 | 13,44 | 0,05 |
| вк18 | 44 | 17,9 | 23 | 13,5 | 0 | 0,2 | 13,45 | 0,03 |
| вк18 | 43 | 8,5 | 23 | 13,5 | 0 | 0,2 | 13,45 | 0,03 |
| вк32 | вк33 | 34,4 | 47,4 | 13,1 | 0,03 | 1 | 13,09 | 0,49 |
| вк31 | вк32 | 25,8 | 47,4 | 13,1 | 0,03 | 1,3 | 13,13 | 0,55 |
| вк31 | вк30 | 28,3 | 47,4 | 13,1 | 0,04 | 1,5 | 13,12 | 0,6 |
| вк34 | 25 | 19,4 | 23 | 13,1 | 0 | 0,2 | 13,07 | 0,03 |
| вк34 | 28 | 13,1 | 23 | 13,1 | 0,01 | 0,4 | 13,07 | 0,05 |
| вк33 | 23 | 20,2 | 23 | 13,1 | 0 | 0,2 | 13,09 | 0,03 |
| вк32 | 21 | 19,4 | 23 | 13,1 | 0 | 0,2 | 13,12 | 0,03 |
| вк32 | 24 | 11,7 | 23 | 13,1 | 0 | 0,2 | 13,12 | 0,03 |
| вк30 | 19 | 21 | 23 | 13,1 | 0 | 0,2 | 13,11 | 0,03 |
| вк30 | 22 | 13,4 | 23 | 13,1 | 0 | 0,2 | 13,11 | 0,03 |
| вк16 | вк31 | 178,6 | 63,8 | 13,2 | 0,3 | 1,7 | 13,16 | 1,15 |
| вк30 | вк29 | 30,2 | 47,4 | 13,1 | 0,04 | 1,2 | 13,08 | 0,54 |
| вк29 | вк28 | 24,8 | 47,4 | 13,1 | 0,02 | 0,9 | 13,06 | 0,47 |
| вк28 | вк27 | 22,3 | 47,4 | 13 | 0,02 | 0,8 | 13,04 | 0,44 |
| вк27 | вк26 | 29,5 | 47,4 | 13 | 0,02 | 0,6 | 13,02 | 0,38 |
| вк26 | вк25 | 25,4 | 47,4 | 13 | 0,01 | 0,5 | 13,01 | 0,34 |
| вк25 | вк24 | 28,6 | 47,4 | 13 | 0,01 | 0,4 | 13 | 0,29 |
| вк24 | вк23 | 28,1 | 47,4 | 13 | 0,01 | 0,2 | 12,99 | 0,23 |
| вк23 | вк22 | 31,2 | 47,4 | 13 | 0 | 0,1 | 12,99 | 0,17 |
| вк22 | вк21 | 24,4 | 47,4 | 13 | 0 | 0,1 | 12,99 | 0,11 |
| вк29 | 20 | 14,1 | 23 | 13,1 | 0 | 0,2 | 13,08 | 0,03 |
| вк29 | 17 | 19,7 | 23 | 13,1 | 0,01 | 0,3 | 13,07 | 0,04 |
| вк28 | 18 | 10,1 | 23 | 13,1 | 0 | 0,2 | 13,06 | 0,03 |
| вк27 | 16 | 10,9 | 23 | 13 | 0 | 0,2 | 13,04 | 0,03 |
| вк27 | 13 | 23,6 | 23 | 13 | 0 | 0,2 | 13,03 | 0,03 |
| вк26 | 14 | 11,1 | 23 | 13 | 0 | 0,3 | 13,02 | 0,04 |
| вк25 | 9 | 21,1 | 23 | 13 | 0,01 | 0,4 | 13 | 0,05 |
| вк24 | 12 | 13,5 | 23 | 13 | 0 | 0,2 | 13 | 0,03 |
| вк24 | 7 | 21 | 23 | 13 | 0 | 0,2 | 13 | 0,03 |
| вк23 | 10 | 14,5 | 23 | 13 | 0 | 0,2 | 12,99 | 0,03 |
| вк23 | 5 | 23 | 23 | 13 | 0 | 0,2 | 12,99 | 0,03 |
| вк22 | 8 | 8,5 | 23 | 13 | 0 | 0,2 | 12,99 | 0,03 |
| вк22 | 3 | 15,7 | 23 | 13 | 0 | 0,2 | 12,99 | 0,03 |
| вк21 | 6 | 13,3 | 23 | 13 | 0 | 0,2 | 12,99 | 0,03 |
| вк21 | вк20 | 233,1 | 47,4 | 13 | 0,01 | 0 | 12,98 | 0,08 |
| вк20 | 1 | 113,2 | 35 | 13 | 0 | 0 | 12,98 | 0,04 |
| вк20 | 2 | 12,3 | 23 | 13 | 0 | 0,3 | 12,98 | 0,04 |

Необходимо отметить, что Октябрьское сельское поселение находится в равниной части местности и перепады высот в пределах одного населенного пункта незначительны. Высота зданий не превышает 6-8 м, в то время как высота водонапорных башен равна 15 м, а максимальный напор насоса 20 м. Существующие диаметры магистральных труб при относительно малых расходах воды дают низкую скорость потока,  и соответственно малые удельные потери напора.  Во всех точках сети напор находится на приемлемом уровне. Проблемы  могут появится лишь в режимах максимальных нагрузок, когда производительность существующей системы водоснабжения может быть не достаточной.

### 5.2.4. Структурный баланс реализации воды по группам абонентов

Состав потребителей воды в Октябрьском сельском поселение и их доля в общем объёме представлены в таблице 5.9.

Таблица 5.9.

Потребление воды в % соотношении

между различными группами

Октябрьского сельского поселения

| № | Потребители | с.Октябрьский | Итого: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | 60 | 60 |
| 2 | Бюджетные учреждения, социальная сфера | 7 | 7 |
| 3 | Прочие потребители: котельная; магазины; производство и т.д. | 33 | 33 |

Подавляющая часть потребителей – это индивидуальные дома  Октябрьского сельского поселения.

### 5.2.5. Прогнозные балансы потребления воды с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Расчетные расходы на хозяйственно-питьевые нужды населения определены на основании СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, , м3/сут, определяется по формуле:

,

гдеqж– норма расхода воды на потребителя, л/чел. в сут;  N – число жителей, чел.

Для расчета водопотребления прочих потребителей приняты следующие нормы водопотребления:

- общественно-деловые учреждения - 12 л на одного работника;

- спортивно-рекреационные учреждения - 100 л на одного спортсмена;

- предприятия коммунально-бытового обслуживания - 12 л на одного работника;

- предприятия общественного питания -12 л на одно условное блюдо;

- дошкольные образовательные учреждения -75 л на одного ребенка;

- производственно - коммунальные объекты - 25 л на одного человека в смену.

Расход воды на полив Qп, м3/сут, принимается в расчете на одного  жителя 80 л/чел. в сутки. Количество поливок – 1.

Расход воды на полив территорий, , м3/сут, определяется по формуле:

,

гдеqп – норма расхода воды на полив, л/чел. в сут;  N– число жителей, чел.

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Расход воды на наружное пожаротушение - 5 л/с.

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении - 1. Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара - 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов.

Расчетные расходы воды представлены в таблице 5.10.

Таблица 5.10.

Расчет водопотребления

в Октябрьском сельском поселении

| №№ п/п | Наименование водопотребителей | Норма водо потребления (л/сут.) | Расчетное водоснабжение по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 |  |  |  | 2023 |  |  |  |
|  |  |  | Кол-во потребителей, чел. | Расчетный расход тыс. м3/год | Расчетный расход (среднесуточный) м3/сут. | Расчетный расход (максимальный), м3/сут. | Кол-во потребителей, чел. | Расчетный расход тыс. м3/год | Расчетный расход (среднесуточный) м3/сут. | Расчетный расход (максимальный), м3/сут. |
| 1 | Население | 95 | 880 | 30,5 | 83,6 | 108,5 | 1000 | 34,7 | 95,0 | 123,3 |
| 2 | Полив зеленых насаждений | 30 |  | 9,6 | 26,4 | 34,3 |  | 11,0 | 30,0 | 38,9 |
| 3 | Прочие потребители | 12-75 |  | 2,4 | 6,6 | 8,6 |  | 2,7 | 7,5 | 9,7 |
| 4 | Местнаяпромышлен., неучтенные расходы 5% |  |  | 2,2 | 6,1 | 7,9 |  | 2,6 | 7,0 | 9,1 |
|  | Итого: |  |  | 44,7 | 122,7 | 159,3 |  | 51,0 | 139,5 | 181,0 |

Графа 3 таблицы сформирована исходя из производственных программ, предоставленных ресурсоснабжающими организациями, по фактическим данным 2013 года.  Графа 6 данной таблицы, кроме фактически сложившихся объемов 2013 года включает в себя прогнозные величины (согласно Генерального плана), рассчитанные по нормам расхода воды потребителями.

На данный момент при существующем количестве потребителей дефицита в производственных мощностях системы водоснабжения Октябрьского сельского поселения нет.

## Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

### 5.3.1. Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления

Генеральным планом развития Октябрьского сельского поселения в ближайшее время не предусматривается строительство каких-либо крупных объектов или массового строительства индивидуального жилья. В основном планируется подключение к сетям водоснабжения существующих домов и точечная застройка с возможностью подключения.

В качестве развития промышленного сектора генеральным планом предусматривается восстановление или строительство новых животноводческих комплексов, что приведет к увеличение потребление воды и потребует бурения новых скважин.

В целях улучшения качества воды, а так же надежности водоснабжения в с. Золотилово необходимо бурение новой скважины производительностью 4-6 м3/ч.

### 5.3.2. Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления

Повышение надежности системы коммунального водоснабжения является одной из важнейших задач в водоснабжении поселения. Старение водяных сетей, проложенных в годы массового строительства, увеличение повреждаемости водопроводов приводит к снижению надежности водоснабжения, значительным эксплуатационным затратам и отрицательным социальным последствиям. Повреждения на трубопроводах приводят к длительным перерывам в подаче воды жилым районам.

Надежность функционирования системы водоснабжения должна обеспечиваться целым рядом мероприятий, осуществляемых на стадиях проектирования и строительства, а также в период эксплуатации.

Под надежностью понимается свойство системы водоснабжения выполнять заданные функции в заданном объеме при определенных условиях функционирования. Применительно к системе коммунального водоснабжения в числе заданных функций рассматривается бесперебойное снабжение потребителей водой требуемого качества и недопущение ситуаций, опасных для людей и окружающей среды. Надежность является комплексным свойством, оно в зависимости от назначения объекта и условий его эксплуатации может включать ряд свойств (в отдельности или в определенном сочетании), основными из которых являются безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость, устойчивоспособность, режимная управляемость, живучесть и безопасность.

Ниже приведены определения терминов свойств, характеризующих надежность.

Безотказность - свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого времени или некоторой наработки.

Долговечность - свойство объекта сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта.

Ремонтопригодность - свойство объекта, заключающееся в приспособлении к предупреждению и обнаружению причин возникновения его отказов, повреждений и устранению их последствий путем проведения технического обслуживания и ремонтов.

Сохраняемость - свойство объекта непрерывно сохранять исправное или только работоспособное состояние в течение и после хранения.

Устойчивоспособность - свойство объекта непрерывно сохранять устойчивость в течение некоторого времени.

Режимная управляемость - свойство объекта поддерживать нормальный режим посредством управления.

Живучесть - свойство объекта противостоять возмущениям, не допуская их каскадного развития с массовым нарушением питания потребителей.

Безопасность - свойство объекта не допускать ситуации, опасные для людей и окружающей среды.

Степень снижения надежности выражается в частоте возникновения отказов и величине снижения уровня работоспособности или уровня функционирования системы водоснабжения. Полностью работоспособное состояние - это состояние системы, при котором выполняются все заданные функции в полном объеме. Под отказом понимается событие, заключающееся в переходе системы водоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, белее низкий в результате выхода из строя одного или нескольких элементов системы. Событие, заключающееся в переходе системы водоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, отражающийся на водоснабжении потребителей, является аварией. Таким образом, авария также является отказом, но с более тяжелыми последствиями.

Наиболее слабым звеном системы водоснабжения являются водопроводные сети.

В настоящее время не имеется какой-либо общей теории надежности системы водоснабжения, позволяющей оценивать надежность системы по всем или большинству показателей надежности, характеризующих в совокупности надежность системы.

Причины низкой надежности трубопроводов населенных пунктов на территории России являются:

- износ трубопроводов;

- неправильный выбор материала труб и класса их прочности, отвечающего фактическим внешним и внутренним нагрузкам, воздействующим на трубопровод;

- несоблюдение технологии производства работ по укладке и монтажу трубопроводов;

- отсутствие необходимых мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия внешней и внутренней среды;

- разрушающие давления при эксплуатации, воздействие гидравлических ударов, падение долговременной прочности; несоответствие качества труб требованиям нормативных документов и т.п.

И поэтому так важно определить и реализовать на практике основные критерии и пути обеспечения надежности и экологической безопасности трубопроводов.

От оптимального выбора материала трубопроводов при новой прокладке или перекладке трубопроводов водопроводной сети во многом зависит уровень ее надежности и экологической безопасности.

К числу наиболее надежных труб, используемых для целей водоснабжения в последние годы как за рубежом, так и в России относятся трубы из полимерных материалов и трубы из ВЧШГ.

Трубы из ВЧШГ сочетают в себе уникальные свойства: коррозионную стойкость чугуна, механические свойства стали (пластичность, прочность на разрыв, ударопрочность, высокое относительное удлинение). Они стойки к пиковым нагрузкам под давлением, грунтовым нагрузкам и подвижке грунта при подземной прокладке, ударным нагрузкам при автомобильных и железнодорожных перевозках, выдерживают знакопеременные нагрузки.

Однако, номенклатура производимых в России труб из ВЧШГ весьма ограничена — сегодня это диаметры 100-300 мм.

В последние десятилетия в практике строительства водопроводных сетей находят применение трубы из полимерных материалов.

Достоинства этих труб: полное отсутствие коррозии и зарастания внутритрубного пространства, малая масса, технологичность монтажа, пластичность. Особенно привлекательными представляются низкая вероятность разрушения полимерных труб при замерзании транспортируемой жидкости и значительное снижение опасности разрыва трубы при гидравлическом ударе вследствие сравнительно низкого модуля упругости. Полимерные трубы также с успехом используются для внутреннего водопровода зданий.

В настоящее время широко применяется эффективный способ восстановления трубопроводов с использованием полимерных рукавов. Сущность последнего метода (именуемого «Феникс») санации трубопроводов заключается в армировании внутренней поверхности трубопровода специальным рукавом, изготовленным из полиэфирных и нейлоновых нитей, пропитанных полиэтиленом. Бесшовный полимерный рукав протягивается в полость трубы на всю длину ремонтного участка с плотной фиксацией его внутренней оболочки к внутренней поверхности трубопровода с помощью предварительно нанесенных клеевых составов (эпоксидной смолы) и давления воздуха или пара.

Наряду с использованием надежных и долговечных типов труб и арматуры, обеспечивающих эффективное сопротивление внешней и внутренней коррозии, к основным практическим мерам повышения надежности водопроводной сети должны быть отнесены:

- оптимизация стратегии восстановления и обновления сети, увеличение объемов перекладки и санации участков трубопроводов с приоритетным использованием бестраншейных способов восстановления;

- использование комплексной технической диагностики для оценки технического состояния трубопроводов, прогноза полезных сроков службы, поиска «слабых мест» сети -участков трубопроводов с наибольшим риском отказов;

- эффективная электрозащита эксплуатируемых металлических трубопроводов;

- стабилизация давлений в сети;

- использование современных геоинформационных технологий для контроля и управления функционированием и эксплуатацией сети;

- использование новых нормативов и регламентов эксплуатации сети, учитывающих современные требования надежности и устойчивости систем водоснабжения.

Для гарантированного водоснабжения в Октябрьском сельском поселении необходимо произвести замену изношенных и исчерпавших свой эксплуатационный ресурс участков сетей общей протяженностью 3,1 км (наибольший износ - с. Золотилово, д. Гаврилкино, д. Синие Гари).

Водонапорные башни в Октябрьском сельском поселении имеют длительные сроки работы. Кроме этого из-за их режима эксплуатации (периодический слив избыточного объема воды, особенно в зимнее время, через переливные устройства, при отсутствии переливного трубопровода, на местность рядом с объектом) состояние башен вызывает опасение. Необходимо проведение дефектоскопии башен для выявления остаточного ресурса объектов и определения возможного объема ремонтных работ.

Отсутствие ЧРП и автоматических систем регулирования на приводах насосов расположенных на скважинах не дает возможности эффективно и экономично эксплуатировать сети водоснабжения, допуская утечки воды и перерасход электроэнергии. Необходимо установить частотно-регулируемые приводы на двигатели всех насосов, а так же автоматические системы контроля и регулирования уровня на водонапорных башнях. Данное мероприятие не только повысит надежность и удобство эксплуатации сетей водоснабжения, но значительно снизит потребление электроэнергии.

## Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Данные об объемах капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения представлены в таблице 5.11.

Таблица 5.11.

Капитальные вложения в объекты

централизованных систем водоснабжения

Октябрьского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс. руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  | Обоснование стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Установка ЧРП на двигатели насосов 6 скважин, а так же автоматических систем регулирования | Улучшение качества и обеспечение надежности водоснабжения | 1000 |  | 500 | 500 |  |  | Расчет по укрупненным показателям |
| 2 | Замена изношенных водопроводных сетей Октябрьско сельского поселения протяженностью 3,1 км | Повышение надежности, улучшение качества водоснабжения. | 14200 |  | 7100 | 7100 |  |  | Расчет по укрупненным показателям |
| 3 | Строительство скважины питьевого водоснабжения с.Золотилово | Обеспечение надежности водоснабжения | 3000 |  |  |  | 3000 |  | Расчет по укрупненным показателям |
|  | Всего |  | 18200 |  | 7600 | 7600 | 3000 |  |  |

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству и  реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения включается весь комплекс расходов, связанных с проведением этих мероприятий. К таким расходам относятся:

-   проектно-изыскательские работы;

-   строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

-   приобретение материалов и оборудования;

-   пусконаладочные работы;

-  расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство централизованных систем водоснабжения осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей по видам строительства (УПР), укрупненным показателям сметной стоимости (УСС), укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ, установленных в соответствии с Методическими рекомендациями по формированию укрупненных показателей базовой стоимости на виды работ и порядку их применения для составления инвесторских смет и предложений подрядчика (УПБС ВР), Сборником укрупненных показателей базисной стоимости на виды работ и государственными элементными сметными нормами на строительные работы, а также на основе анализа проектов-аналогов.

За базисные были приняты цены на материалы, оборудование, заработную плату рабочих и машинистов, служащих, действующие в первом квартале 2013 года. Все затраты в последующие периоды Инвестиционного плана были рассчитаны в постоянных ценах и ценах соответствующих лет с использованием прогнозных индексов удорожания материалов, работ и оборудования в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2013-2014 годов в части раздела 3 «Параметры инфляции. Цены производителей. Цены и тарифы на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий».

Капитальные вложения в реализацию проектов по строительству и реконструкции  централизованных систем водоснабжения представлены в таблице 5.12.

Таблица 5.12.

Суммарные капитальные вложения

в централизованную систему водоснабжения

Октябрьского сельского поселения

на период 2014 - 2024

| Год | Расходы на мероприятия с учетом инфляции, тыс.руб. (без НДС) |
| --- | --- |
| 2014-2024 | 18200 |

В результате реализации  мероприятий по реконструкции и вводу новых объектов централизованной системы водоснабжения будет увеличино количество пользвоателей и достигнуто повышение надежности и качества предоставления данных услуг.

## Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Реализация схемы водоснабжения должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения, в соответствии с потребностями зон жилищного коммунально-промышленного строительства до 2024 года и обеспечить возможность подключения к ним до 60% жилой и коммунальной застройки Октябрьского сельского поселения.

В  соответствии  с  требованиями  нормативов  все  источники  питьевого водоснабжения должны иметь  зоны  санитарной  охраны  в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической  надежности.  Зоны  должны  включать  территорию источника водоснабжения в месте забора воды и состоять из трех поясов – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

Довести частоту отбора проб воды на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»  до нормативных.

Снижение числа аварий в сетях водоснабжения, а так же в случае их возникновения ускорение локализации и ликвидации за счет реконструкции старых участков трассы и замены вышедшей из строя запорной арматуры.

Снижение утечек воды в сетях и доведение этого показателя до нормативных значений.

Устройство на сетях водоснабжения в Октябрьском сельском поселении колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов (не более чем через 150м) и отключающей арматуры.

За счет внедрения ЧРП и устранения не нормативных утечек удельное потребления электроэнергии на перекачку воды по сетям должно быть снижено на 60% от существущего расхода.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, а так же для улучшения контроля режимов работы сети и во исполнение законов РФ установить 100% систем учета расхода воды во всех предусмотренных для этого местах (источники, ввода в многоквартирные дома, индивидуальные пользователи).

# 6. Водоотведение.Существующее положение и перспективы развития

## 6.1. Структура сбора и очистки сточных вод

Централизованная канализация – комплекс инженерных сооружений, служащих для приема и удаления сточных вод за пределы населенных мест и промышленных предприятий, а также их обезвреживания. Сточные воды, образующиеся в черте населенных мест и на промышленных предприятиях, можно подразделить на:

1) бытовые, поступающие из унитазов, раковин, ванн и пр., которые образуются в жилых, общественных, коммунальных и промышленных зданиях;

2) производственные, образующиеся в результате использования воды в различных технологических процессах;

3) дождевые, образующиеся на поверхности городской территории, проездов, площадей, крыш и пр. при выпадении дождя и таянии снега. Все категории сточных вод имеют загрязнения органического и минерального происхождения. Наиболее загрязненными являются бытовые сточные воды, содержащие большое количество гниющих органических веществ, в числе которых находятся фекалии и моча, а также различного рода бактерии, в том числе болезнетворные. Производственные сточные воды подразделяют на загрязненные и условно чистые (от охлаждения агрегатов). Загрязнения зависят от технологии производства.

На данный момент система централизованного водоотведения на территории Октябрьского сельского поселения отсутствует.

### 6.1.1. Направления развития централизованных систем водоотведения

Количество специальных сетей производственной канализации на промышленной площадке определяется исходя из состава отдельных категорий сточных вод, их расхода и температуры, необходимости локальной очистки и возможности повторного использования воды. Отдельные сети, как правило, предусматривают для транспортирования сточных вод, направляемых на локальные сооружения для очистки и утилизации, а также для сточных вод, содержащих агрессивные, токсичные, взрывоопасные или легковоспламеняющиеся вещества, и вод, подлежащих биологической очистке, незагрязненных, используемых в системах оборотного водоснабжения.

Очистка сточных вод должна осуществляется по следующей схеме:

- механическая очистка и сбраживание осадка (песколовки, первичные отстойники, иловые и песковые карты).

Мусор и песок обычно засоряют систему и тормозят дальнейшую очистку стоков. Поэтому их устранение считается ее предварительным этапом. От мусора избавляются, пропуская исходные стоки через стержневую решетку, т.е. ряда стержней, расположенных на расстоянии около 2,5 см. друг от друга. Затем мусор механически собирают с решетки и отправляют в специальную печь для сжигания. Очищенная от мусора вода попадает в песколовку, или пескоотстойник, - емкость, напоминающую плавательный бассейн, где движение воды замедляется настолько, что песок оседает; затем он механически извлекается оттуда и вывозится на свалку. очистка загрязненный сточный вода

Первичная очистка. После предочистки вода проходит первичную очистку - медленно пропускается через крупные баки, называемые первичными отстойниками. Здесь она в течение нескольких часов остается почти неподвижной. Это позволяет самым тяжелым частицам органического вещества, составляющим 30-50% его общего количества, осесть на дно, откуда их собирают.

В то же самое время жирные и маслянистые вещества всплывают к поверхности, и их снимают как сливки. Весь этот материал называется ил-сырец.

При первичной очистке всего-навсего «заливают грязную воду в сосуд, дают отстояться и сливают». Тем не менее это позволяет устранить значительную часть органического вещества при минимальных затратах. Вода, покидающая первичные отстойники, все еще содержит 50-70% не осевших органических коллоидов и почти все растворенные биогены. Вторичная очистка предусматривает устранение оставшегося органического вещества, но не растворенных питательных элементов.

Вторичная очистка. Эту очистку называют также биологической, так как в ней участвуют живые естественные редуценты и детритофаги, потребляющие органическое вещество и в процессе дыхания превращающие его в воду и углекислый газ. Обычно применяются два типа систем: капельные биофильтры и активный ил.

В системах с капельным биофильтром вода разбрызгивается и стекает струйками по слою камней величиной с кулак, толщина которого 2-3 м. Как и в естественных ручьях, в этих условиях функционирует сложная экосистема, включающая бактерии, простейших коловраток, различных мелких червей и других прикрепленных к камням детритофагов. Они буквально выедают из протекающей воды все органическое вещество, включая патогенов. Организмы, случайно смытые с биофильтров, позднее устраняются из воды, когда она попадает во вторичные отстойники-емкости, аналогичные первичным отстойникам. С отстоявшимся в них материалом поступают, как и с илом-сырцом. Пройдя первичную очистку и капельные биофильтры, сточные воды теряют 85-90% органического вещества.

Все более широкое распространение получает еще один метод вторичной очистки - система активного ила. В этом случае вода после первичной очистки поступает в резервуар, где могли бы разместиться несколько припаркованных друг за другом трейлеров. Смесь детритофагов, называемая активным илом, добавляется в воду, когда та поступает в резервуар. По мере движения по нему она интенсивно аэрируется, т.е. создается богатая кислородом среда, идеальная для развития этих организмов. В ходе их питания количество органического вещества, включая патогенные микроорганизмы, уменьшается.

Покидая аэрационный резервуар, вода содержит множество детритофагов, поэтому ее направляют во вторичные отстойники. Так как организмы обычно собираются в кусочках детрита, осадить их относительно несложно; осадок представляет собой тот же самый активный ил, который снова закачивают в аэрационный резервуар. Таким образом, детритофаги рециклизуются, а вода очищается от органического вещества на 90-95%. Излишки активного ила, накапливающиеся в процессе размножения организмов, обычно объединяют с илом-сырцом и в дальнейшем обрабатывают их вместе.

Системы вторичной очистки не устраняют растворенных биогенов.

До двух последних десятилетий не ощущалось острой необходимости осуществлять дополнительную очистку воды уже после вторичной. Воду после нее просто дезинфицировали хлоркой и сбрасывали в естественные водоемы. Такая ситуация преобладает и сейчас. Однако по мере обострения проблемы эвтрофизации все больше городов вводят еще один этап - доочистку, устраняющую биогены.

### 6.1.2. Сведения об объектах, планируемых к новому строительству для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод

Для всех общественных зданий и многоквартирных домов требуется создание единой сети канализации. На данный момент планы по строительству отсутствуют.